## Listado ES_10035_SDC_U2_R1.0
|  |  |  | Cliente : | CENTRAL DE LA COSTA S.A |  |  |  |  | Proyecto: | Migración INFI 90 a PCS7 | [14 empty] | Revisión | Fecha | Ejecutó | Controló | Aprobó | Descripción | [6 empty] | Ejecutó: | AF | Doc.:
[26 empty] | 0.0 | 04/02/13 | JC | JJM | GF | Preliminar para Control Of.Ingeniería
|  |  |  | Planta : | Necochea - Buenos Aires |  |  |  |  | Título : | Listado de Señales U1 - SDC |  |  |  |  | Actualización Sistema Control | [9 empty] | 0.1 | 2013-02-21 | JC | JJM | GF | Preliminar para Validación con Cliente | [6 empty] | Controló: | JJM | Fecha: | 06/01/2014 | Rev.: | 1.0
[26 empty] | 1.0 | 2014-01-06 | AF | JJM | GF | Version CAO
|  |  |  | Area : | Caldera Ansaldo Unidad 2 |  |  |  |  | Sector : | Control Regulatorio ; Datalogger |  |  |  |  | Combustion Bailey | [21 empty] | Aprobó: | GF | Hoja: |  | de:
i t e m | T A G S e ñ a l | D e s c r i p c i ó n | U b i c a c i ó n | R a n g o S e n s o r |  |  | R a n g o U n i d a d I n g . |  |  | T i p o |  | A l a r m a s |  |  |  | C o n e x i ó n a C a m p o E x i s t e n t e |  |  |  |  | E s c l a v o P R O F I B U S D P |  |  |  |  | C a j a I n t e r m e d i a / D e s t i n o |  |  |  |  | Documentación de Referencia |  |  | C a b l e |  |  |  | O B S E R V A C I O N E S
|  |  |  | Min. | Max. | Unidad | Min. | Max. | Unidad | I/O | Valor | HH | H | L | LL | Denom. | TU | TB | Bornes | Tensión | Dir. | Caract. | Param. | Borne | Slot | Caja | param1. | param2. | TB | Borne | P&ID | Lazo | Param1. | Bornes | param1. | param2. | param3.
XDIS4:0 |  | AL MENOS UN QUEMADOR FUEL-OIL ENCENDIDO | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- | DI - 1 | A 8 | 2 | 4 - 3 | 48 VDC | 10 | I | 0.0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
XDIS4:1 |  | AL MENOS UN QUEMADOR GAS ENCENDIDO | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- | DI - 1 | A 10 | 2 | 4 - 3 | 48 VDC | 10 | I | 0.1 |  | 4 |  |  |  |  | 1
XDIS4:2 |  | Bloqueo Caldera | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- | DI - 2 | A 10 | 2 | 2 - 1 | 48 VDC | 10 | I | 0.2 |  | 4 |  |  |  |  | 2
XDIS4:3 |  | Barrido Pedido | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- | DI - 2 | A 12 | 2 | 4 - 3 | 48 VDC | 10 | I | 0.3 |  | 4 |  |  |  |  | 3
XDIS4:4 |  | Barrido Natural Pedido | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- | DI - 2 | A 14 | 2 | 3 - 1 | 48 VDC | 10 | I | 0.4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
XDIS4:5 |  | Valvula de Reg Gas Abierta | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- | DI - 2 | A 16 | 2 | 5 - 3 | 48 VDC | 10 | I | 0.5 |  | 4 |  |  |  |  | 5
XDIS4:6 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- | DI - 2 | A 18 | 2 | 4 - 1 | 48 VDC | 10 | I | 0.6 |  | 4 |  |  |  |  | 6
XDIS4:7 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- | DI - 2 | A 20 | 2 | 6 - 3 | 48 VDC | 10 | I | 0.7 |  | 4 |  |  |  |  | 7
XDIS4:8 |  | Damper VTF Cerrado (NC) | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- | DI - 2 | A 22 | 2 | 5 - 1 | 48 VDC | 10 | I | 1.0 |  | 4 |  |  |  |  | 8
XDIS4:9 |  | Damper VTF Abierto (NC) | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 1.1 |  | 4 |  |  |  |  | 9
XDIS4:10 |  | Damper VTI Cerrado (NC) | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 1.2 |  | 4 |  |  |  |  | 10
XDIS4:11 |  | Damper VTI Abierto (NC) | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 1.3 |  | 4 |  |  |  |  | 11
XDIS4:12 |  | Valvula de Atemperación Cerrada (NC) | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 1.4 |  | 4 |  |  |  |  | 12
XDIS4:13 |  | Valvula de Atemperación Abierta (NC) | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 1.5 |  | 4 |  |  |  |  | 13
XDIS4:14 |  | Valvula de Nivel de Domo Cerrada (NC) | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 1.6 |  | 4 |  |  |  |  | 14
XDIS4:15 |  | Valvula de Nivel de Domo Abierta (NC) | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 1.7 |  | 4 |  |  |  |  | 15
XDIS4:16 |  | Valvula Recirculacion Bomba Agua A EN Remoto | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 2.0 |  | 4 |  |  |  |  | 16
XDIS4:17 |  | Valvula Recirculacion Bomba Agua B EN Remoto | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 2.1 |  | 4 |  |  |  |  | 17
XDIS4:18 |  | Valvula Recirculacion Bomba Agua C EN Remoto | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 2.2 |  | 4 |  |  |  |  | 18
XDIS4:19 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 2.3 |  | 4 |  |  |  |  | 19
XDIS4:20 |  | Valvula Recirculacion Bomba Agua A Abierta | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 2.4 |  | 4 |  |  |  |  | 20
XDIS4:21 |  | Valvula Recirculacion Bomba Agua B Abierta | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 2.5 |  | 4 |  |  |  |  | 21
XDIS4:22 |  | Valvula Recirculacion Bomba Agua C Abierta | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 2.6 |  | 4 |  |  |  |  | 22
XDIS4:23 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 2.7 |  | 4 |  |  |  |  | 23
XDIS4:24 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 3.0 |  | 4 |  |  |  |  | 24
XDIS4:25 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 3.1 |  | 4 |  |  |  |  | 25
XDIS4:26 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 3.2 |  | 4 |  |  |  |  | 26
XDIS4:27 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 3.3 |  | 4 |  |  |  |  | 27
XDIS4:28 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 3.4 |  | 4 |  |  |  |  | 28
XDIS4:29 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 3.5 |  | 4 |  |  |  |  | 29
XDIS4:30 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 3.6 |  | 4 |  |  |  |  | 30
XDIS4:31 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | I | 3.7 |  | 4 |  |  |  |  | 31
XDOS5:0 | 1-TAL GF010-03 | Baja Temperatura de Gas (Medicion Salida FT) | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- | DO - 1 | A 10 | 2 | 8 - 7 | 48 VDC | 10 | Q | 0.0 |  | 5 |  |  |  |  | 0
XDOS5:1 |  | Valvula Reg Gas no Cerrada | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- | DO - 2 | A 10 | 2 | 6 - 5 | 48 VDC | 10 | Q | 0.1 |  | 5 |  |  |  |  | 1
XDOS5:2 |  | Carga Caldera < 60 % | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- | DO - 1 | A 12 | 2 | 8 - 7 | 48 VDC | 10 | Q | 0.2 |  | 5 |  |  |  |  | 2
XDOS5:3 |  | Reserva al BMS (DI7.18) | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- | DO - 2 | A 12 | 2 | 6 - 5 | 48 VDC | 10 | Q | 0.3 |  | 5 |  |  |  |  | 3
XDOS5:4 |  | Cerrar Sol. A Recirc BBA H2O | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- | DO - 3 | A 12 | 3 | 8 - 7 | 48 VDC | 10 | Q | 0.4 |  | 5 |  |  |  |  | 4
XDOS5:5 |  | Cerrar Sol. B Recirc BBA H2O | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | Q | 0.5 |  | 5 |  |  |  |  | 5
XDOS5:6 |  | Cerrar Sol. C Recirc BBA H2O | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- | DO - 4 | A 13 | 4 | 9 - 7 | 48 VDC | 10 | Q | 0.6 |  | 5 |  |  |  |  | 6
XDOS5:7 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | Q | 0.7 |  | 5 |  |  |  |  | 7
XDOS5:8 |  | Abrir VTF | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- | DO - 5 | A 14 | 5 | 10 - 7 | 48 VDC | 10 | Q | 1.0 |  | 5 |  |  |  |  | 8
XDOS5:9 |  | Cerrar VTF | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | Q | 1.1 |  | 5 |  |  |  |  | 9
XDOS5:10 |  | Abrir VTI | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- | DO - 6 | A 15 | 6 | 11 - 7 | 48 VDC | 10 | Q | 1.2 |  | 5 |  |  |  |  | 10
XDOS5:11 |  | Cerrar VTI | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | Q | 1.3 |  | 5 |  |  |  |  | 11
XDOS5:12 |  | Abrir atemp | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- | DO - 7 | A 16 | 7 | 12 - 7 | 48 VDC | 10 | Q | 1.4 |  | 5 |  |  |  |  | 12
XDOS5:13 |  | Cerrar atemp | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | Q | 1.5 |  | 5 |  |  |  |  | 13
XDOS5:14 |  | Abrir domo | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- | DO - 8 | A 17 | 8 | 13 - 7 | 48 VDC | 10 | Q | 1.6 |  | 5 |  |  |  |  | 14
XDOS5:15 |  | Cerrar domo | CONTROL REGULATORIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 48 VDC | 10 | Q | 1.7 |  | 5 |  |  |  |  | 15
XAIS6:0 |  | Caudal de Fuel-Oil | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | Ton/h | AI | 4-20mA |  |  |  |  | AI - 4 | A 8 | 4 | 10 - 9 |  | 10 | IW | 752 |  | 6 |  |  |  |  | 0
XAIS6:1 |  | Presion Fuel-Oil Quemadores | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | Kp/cm2 | AI | 4-20mA |  |  |  |  | AI - 1 | A 8 | 1 | 10 - 9 |  | 10 | IW | 754 |  | 6 |  |  |  |  | 1
XAIS6:2 |  | Posicion Valvula de Fuel-Oil | CONTROL REGULATORIO | 0 |  | Ohm | 0 | 100 | % | AI | 4-20mA |  |  |  |  | AI - 3 | A 8 | 3 | 10 - 9 |  | 10 | IW | 756 |  | 6 |  |  |  |  | 2
XAIS6:3 | 1-FT GF009-04 | Caudal de Gas (Presion diferencial de Gas) | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | Dm3/h | AI | 4-20mA |  |  |  |  | AI - 3 | A 10 | 3 | 10 - 9 |  | 10 | IW | 758 |  | 6 |  |  |  |  | 3
XAIS6:4 | 1-PT GF008-01 | Presion Gas Colector | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | Bar | AI | 4-20mA |  |  |  |  | AI - 1 | A 10 | 1 | 10 - 9 |  | 10 | IW | 760 |  | 6 |  |  |  |  | 4
XAIS6:5 | 1-TT GF010-02 | Temperatura Gas | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | °C | AI | 4-20mA |  |  |  |  | AI - 2 | A 10 | 2 | 10 - 9 |  | 10 | IW | 762 |  | 6 |  |  |  |  | 5
XAIS6:6 | 1-PT GF014-01 | Presion Gas Entrada Quemadores | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | Kp/cm2 | AI | 4-20mA |  |  |  |  | AI - 4 | A 10 | 4 | 10 - 9 |  | 10 | IW | 764 |  | 6 |  |  |  |  | 6
XAIS6:7 | 1-ZT GF023-01 | Posicion Valvula de Gas | CONTROL REGULATORIO | 0 |  | Ohm | 0 | 100 | % | AI | 4-20mA |  |  |  |  | AI - 2 | A 8 | 2 | 10 - 9 |  | 10 | IW | 766 |  | 6 |  |  |  |  | 7
XAIS7:0 |  | RPM Turbo Bomba C | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | % | AI | 4-20mA |  |  |  |  | AI - 3 | A 12 | 3 | 10 - 9 |  | 10 | IW | 768 |  | 7 |  |  |  |  | 0
XAIS7:1 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | Kp/cm2 | AI | 4-20mA |  |  |  |  | AI - 4 | A 12 | 4 | 10 - 9 |  | 10 | IW | 770 |  | 7 |  |  |  |  | 1
XAIS7:2 |  | Posicion Clapeta de Aire VTF | CONTROL REGULATORIO | 0 |  | Ohm | 0 | 100 | % | AI | 4-20mA |  |  |  |  | AI - 2 | A 12 | 2 | 10 - 9 |  | 10 | IW | 772 |  | 7 |  |  |  |  | 2
XAIS7:3 |  | Presion Vapor Sobrecalentado | CONTROL REGULATORIO | 0 | 500 | mmH2O | -250 | 250 | mm | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 774 |  | 7 |  |  |  |  | 3
XAIS7:4 |  | Caudal de Agua de Alimentacion a Caldera A | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | Ton/h | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 776 |  | 7 |  |  |  |  | 4
XAIS7:5 |  | Caudal de Agua de Alimentacion a Caldera B | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | Ton/h | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 778 |  | 7 |  |  |  |  | 5
XAIS7:6 |  | Caudal de Agua de Alimentacion a Caldera C | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | Ton/h | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 780 |  | 7 |  |  |  |  | 6
XAIS7:7 |  | Caudal de Vapor de Salida de Caldera | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | Ton/h | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 782 |  | 7 |  |  |  |  | 7
XAIS8:0 |  | Posicion Valvula Reguladora Nivel Domo | CONTROL REGULATORIO | 0 |  | Ohm | 0 | 100 | % | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 784 |  | 8 |  |  |  |  | 0
XAIS8:1 |  | Posicion Valvula de Atemperación | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | °C | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 786 |  | 8 |  |  |  |  | 1
XAIS8:2 |  | Posicion Clapetas VTI | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | °C | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 788 |  | 8 |  |  |  |  | 2
XAIS8:3 |  | Relacion Quem | CONTROL REGULATORIO | 0 |  | Ohm | 0 | 100 | % | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 790 |  | 8 |  |  |  |  | 3
XAIS8:4 |  | nivel domo | CONTROL REGULATORIO |  |  | mmH2O |  |  |  | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 792 |  | 8 |  |  |  |  | 4
XAIS8:5 |  | depresion en hogar | CONTROL REGULATORIO | 0 |  | Ohm | 0 | 100 | % | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 794 |  | 8 |  |  |  |  | 5
XAIS8:6 |  | caudal aire | CONTROL REGULATORIO | [6 empty] | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 796 |  | 8 |  |  |  |  | 6
XAIS8:7 |  | temp vapor sh | CONTROL REGULATORIO | [6 empty] | AI | 4-20mA | [9 empty] | 10 | IW | 798 |  | 8 |  |  |  |  | 7
XAOS9:0 |  | Posicionar Valvula Fuel-Oil | CONTROL REGULATORIO | 0 |  | Ohm | 0 | 100 | % | AO | 4-20mA |  |  |  |  | AO - 1 | A 8 | 1 | 7 - 8 |  | 10 | QW | 512 |  | 9 |  |  |  |  | 0
XAOS9:1 |  | TX Posicion Valvula Fuel-Oil (Indicacion Sala) | CONTROL REGULATORIO | 0 |  | Ohm | 0 | 100 | % | AO | 4-20mA |  |  |  |  | AO - 2 | A 8 | 4 | 8 - 7 |  | 10 | QW | 514 |  | 9 |  |  |  |  | 1
XAOS9:2 |  | TX Posicion Valvula de Aire (Indicacion Sala) | CONTROL REGULATORIO | 0 |  | Ohm | 0 | 100 | % | AO | 4-20mA |  |  |  |  | AO - 1 | A 12 | 1 | 8 - 7 |  | 10 | QW | 516 |  | 9 |  |  |  |  | 2
XAOS9:3 | 1-FY GF009-13 | Posicionar Valvula de Gas | CONTROL REGULATORIO | 0 |  | Ohm | 0 | 100 | % | AO | 4-20mA |  |  |  |  | AO - 1 | A 10 | 1 | 8 - 7 |  | 10 | QW | 518 |  | 9 |  |  |  |  | 3
XAOS9:4 | 1-FY / PI GF014-02 | TX Presion Gas Quemadores (Indicacion Sala) | CONTROL REGULATORIO | [5 empty] | Bar | AO | 4-20mA |  |  |  |  | AO - 2 | A 10 | 4 | 8 - 7 |  | 10 | QW | 520 |  | 9 |  |  |  |  | 4
XAOS9:5 | 1-FY / ZI GF023-02 | TX Posicion Valvula de Gas (Indicacion Sala) | CONTROL REGULATORIO | 0 |  | Ohm | 0 | 100 | % | AO | 4-20mA |  |  |  |  | AO - 2 | A 12 | 4 | 8 - 7 |  | 10 | QW | 522 |  | 9 |  |  |  |  | 5
XAOS9:6 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | [6 empty] | AO | 4-20mA | [9 empty] | 10 | QW | 524 |  | 9 |  |  |  |  | 6
XAOS9:7 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | [6 empty] | AO | 4-20mA | [9 empty] | 10 | QW | 526 |  | 9 |  |  |  |  | 7
XAOS10:0 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | [6 empty] | AO | 4-20mA | [9 empty] | 10 | QW | 528 |  | 10 |  |  |  |  | 0
XAOS10:1 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | [6 empty] | AO | 4-20mA | [9 empty] | 10 | QW | 530 |  | 10 |  |  |  |  | 1
XAOS10:2 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | [6 empty] | AO | 4-20mA | [9 empty] | 10 | QW | 532 |  | 10 |  |  |  |  | 2
XAOS10:3 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | [6 empty] | AO | 4-20mA | [9 empty] | 10 | QW | 534 |  | 10 |  |  |  |  | 3
XAOS10:4 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | [6 empty] | AO | 4-20mA | [9 empty] | 10 | QW | 536 |  | 10 |  |  |  |  | 4
XAOS10:5 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | [6 empty] | AO | 4-20mA | [9 empty] | 10 | QW | 538 |  | 10 |  |  |  |  | 5
XAOS10:6 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | [6 empty] | AO | 4-20mA | [9 empty] | 10 | QW | 540 |  | 10 |  |  |  |  | 6
XAOS10:7 |  | RESERVA | CONTROL REGULATORIO | [6 empty] | AO | 4-20mA | [9 empty] | 10 | QW | 542 |  | 10 |  |  |  |  | 7
XAIS4:0 |  | Oxigeno Salida Caldera | DATALOGGER | [5 empty] | % | AI | 0-5Vcc | [9 empty] | 30 | IW | 512 | 2-5 | 4 |  |  |  |  | 0
XAIS4:1 |  | Presion Vapor Entrada Turbina | DATALOGGER |  |  | Kp/cm2 |  |  | Kg/cm2 | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 514 | 7-10 | 4 |  |  |  |  | 1
XAIS4:2 |  | Caudal de Fuel-Oil | DATALOGGER | [5 empty] | Ton/h | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 516 | 12-15 | 4 |  |  |  |  | 2
XAIS4:3 |  | PH Agua de Alimentación | DATALOGGER | [5 empty] | -- | AI | 0-5Vcc | [9 empty] | 30 | IW | 518 | 17-20 | 4 |  |  |  |  | 3
XAIS4:4 |  | RESERVA | DATALOGGER | [5 empty] | Ton/h | AI | 0-5Vcc | [9 empty] | 30 | IW | 520 | 22-25 | 4 |  |  |  |  | 4
XAIS4:5 |  | RESERVA | DATALOGGER | 0 | 500 | mmH2O | -250 | 250 | mm | AI | 0-5Vcc | [9 empty] | 30 | IW | 522 | 27-30 | 4 |  |  |  |  | 5
XAIS4:6 |  | RESERVA | DATALOGGER | [5 empty] | Ton/h | AI | 0-5Vcc | [9 empty] | 30 | IW | 524 | 32-35 | 4 |  |  |  |  | 6
XAIS4:7 |  | Presion Vapor de Salida Caldera | DATALOGGER |  |  | Kp/cm2 |  |  | Kg/cm2 | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 526 | 37-40 | 4 |  |  |  |  | 7
XAIS5:0 |  | Conductividad Agua de Alimentación | DATALOGGER | [6 empty] | AI | 0-5Vcc | [9 empty] | 30 | IW | 528 | 2-5 | 5 |  |  |  |  | 0
XAIS5:1 |  | Conductividad Condensador | DATALOGGER | [6 empty] | AI | 0-5Vcc | [9 empty] | 30 | IW | 530 | 7-10 | 5 |  |  |  |  | 1
XAIS5:2 |  | Conductividad Drenaje Continuo | DATALOGGER | [6 empty] | AI | 0-5Vcc | [9 empty] | 30 | IW | 532 | 12-15 | 5 |  |  |  |  | 2
XAIS5:3 |  | Caudal de Condensado | DATALOGGER | [5 empty] | Ton/h | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 534 | 17-20 | 5 |  |  |  |  | 3
XAIS5:4 |  | RESERVA | DATALOGGER | [6 empty] | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 536 | 22-25 | 5 |  |  |  |  | 4
XAIS5:5 |  | RESERVA | DATALOGGER | [5 empty] | Ton/h | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 538 | 27-30 | 5 |  |  |  |  | 5
XAIS5:6 |  | Vacio condensador | DATALOGGER | [6 empty] | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 540 | 32-35 | 5 |  |  |  |  | 6
XAIS5:7 |  | RESERVA | DATALOGGER | [6 empty] | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 542 | 37-40 | 5 |  |  |  |  | 7
XAIS6:0 |  | Temperatura Condensador | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 544 | 3-4-5 | 6 |  |  |  |  | 0
XAIS6:1 |  | Temperatura Agua Entrada Precalentador #5 | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 546 | 8-9-10 | 6 |  |  |  |  | 1
XAIS6:2 |  | Temperatura Agua Entrada Precalentador #4 | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 548 | 13-14-15 | 6 |  |  |  |  | 2
XAIS6:3 |  | Temperatura Agua Entrada Desgasificador | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 550 | 18-19-20 | 6 |  |  |  |  | 3
XAIS6:4 |  | Temperatura Desgasificador | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 552 | 23-24-25 | 6 |  |  |  |  | 4
XAIS6:5 |  | Temperatura Agua Entrada PAP #1 | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 554 | 28-29-30 | 6 |  |  |  |  | 5
XAIS6:6 |  | Temperatura Cojinete TT01 | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 556 | 33-34-35 | 6 |  |  |  |  | 6
XAIS6:7 |  | Temperatura Cojinete TT02 | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 558 | 38-39-40 | 6 |  |  |  |  | 7
XAIS7:0 |  | Temperatura Cojinete TT03 | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 560 | 3-4-5 | 7 |  |  |  |  | 0
XAIS7:1 |  | Temperatura Cojinete TT04 | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 562 | 8-9-10 | 7 |  |  |  |  | 1
XAIS7:2 |  | Temperatura Cojinete TT05 | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 564 | 13-14-15 | 7 |  |  |  |  | 2
XAIS7:3 |  | Temperatura Cojinete TT06 | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 566 | 18-19-20 | 7 |  |  |  |  | 3
XAIS7:4 |  | Temperatura Aceite Anterior | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 568 | 23-24-25 | 7 |  |  |  |  | 4
XAIS7:5 |  | Temperatura Aceite Posterior | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 570 | 28-29-30 | 7 |  |  |  |  | 5
XAIS7:6 |  | Temperatura Entrada Refrigerante de Aceite | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 572 | 33-34-35 | 7 |  |  |  |  | 6
XAIS7:7 |  | Temperatura Salida Refrigerante de Aceite | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | Pt100 | [9 empty] | 30 | IW | 574 | 38-39-40 | 7 |  |  |  |  | 7
XAIS8:0 |  | Temperatura de Vapor Entrada Atemperador | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 576 | 4-5 | 8 |  |  |  |  | 0
XAIS8:1 |  | Temperatura de Vapor Salida Atemperador | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 578 | 9-10 | 8 |  |  |  |  | 1
XAIS8:2 |  | Temperatura de Vapor Salida Caldera | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 580 | 14-15 | 8 |  |  |  |  | 2
XAIS8:3 |  | Temperatura Agua Entrada ECO | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 582 | 19-20 | 8 |  |  |  |  | 3
XAIS8:4 |  | Temperatura Agua Salida ECO | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 584 | 24-25 | 8 |  |  |  |  | 4
XAIS8:5 |  | Temperatura Aire Salida Pre-Calentadores | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 586 | 29-30 | 8 |  |  |  |  | 5
XAIS8:6 |  | Temperatura Aire Salida Tanque Quemadores | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 588 | 34-35 | 8 |  |  |  |  | 6
XAIS8:7 |  | Temperatura Aire Entrada Pre-Calentador | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 590 | 39-40 | 8 |  |  |  |  | 7
XAIS9:0 |  | Temperatura Humos Salida Caldera | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 592 | 4-5 | 9 |  |  |  |  | 0
XAIS9:1 |  | Temperatura Humos Salida ECO | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 594 | 9-10 | 9 |  |  |  |  | 1
XAIS9:2 |  | Temperatura Humos Salida Chimenea | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 596 | 14-15 | 9 |  |  |  |  | 2
XAIS9:3 |  | Temperatura de Vapor de Domo | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 598 | 19-20 | 9 |  |  |  |  | 3
XAIS9:4 |  | res | DATALOGGER | [6 empty] | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 600 | 24-25 | 9 |  |  |  |  | 4
XAIS9:5 |  | res | DATALOGGER | [6 empty] | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 602 | 29-30 | 9 |  |  |  |  | 5
XAIS9:6 |  | res | DATALOGGER | [6 empty] | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 604 | 34-35 | 9 |  |  |  |  | 6
XAIS9:7 |  | pt gas a quem | DATALOGGER | [6 empty] | AI | 0-50mV | [9 empty] | 30 | IW | 606 | 39-40 | 9 |  |  |  |  | 7
XAIS10:0 |  | pt gas ent plat | DATALOGGER | [5 empty] | °C | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 608 | 2-5 | 10 |  |  |  |  | 0
XAIS10:1 |  | pt gas out red | DATALOGGER | [5 empty] | % | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 610 | 7-10 | 10 |  |  |  |  | 1
XAIS10:2 |  | pres fo quem | DATALOGGER | [5 empty] | Dm3/h | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 612 | 12-15 | 10 |  |  |  |  | 2
XAIS10:3 |  | depresion en hogar | DATALOGGER |  |  | Bar |  |  |  | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 614 | 17-20 | 10 |  |  |  |  | 3
XAIS10:4 |  | temp caja derivacion | DATALOGGER |  |  | Bar |  |  |  | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 616 | 22-25 | 10 |  |  |  |  | 4
XAIS10:5 |  | RESERVA | DATALOGGER |  |  | Bar |  |  |  | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 618 | 27-30 | 10 |  |  |  |  | 5
XAIS10:6 |  | RESERVA | DATALOGGER |  |  | Kp/cm2 |  |  |  | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 620 | 32-35 | 10 |  |  |  |  | 6
XAIS10:7 |  | caudal atemp | DATALOGGER |  |  | mmH2O |  |  |  | AI | 4-20mA | [9 empty] | 30 | IW | 622 | 37-40 | 10 |  |  |  |  | 7
Note on S10: jcordoba: TERMINAL UNIT
Note on T10: jcordoba: TERMINAL BLOCK
Note on U10: jcordoba: TERMINAL NUMBER