## Listado IO - U2 BMS
[5 empty] | Cliente : | Centrales de la Costa S.A |  |  |  |  | Proyecto: | [20 empty] | Revisión | Fecha | Ejecutó | Controló | Aprobó | Descripción | [6 empty] | Ejecutó: | JC | Doc.:
[32 empty] | 0.1 | 2013-01-31 | JC | JJM | GF | Revisión Inicial
[5 empty] | Planta : | Necochea |  |  |  |  | Título : | Listado de Señales |  |  |  |  | A c t u a l i z a c i ó n S i s t e m a C o m b u s t i ó n B a i l e y | [14 empty] | 1.0 | 2013-03-08 | JC | JJM | GF | Anexo Señales Disparo Sala de Control | [6 empty] | Controló: | JJM | Fecha: | 08/05/2013 | Rev.: | 2.0
[32 empty] | 2.0 | 2013-05-08 | JC | JJM | GF | Listado Previo a PEM
[5 empty] | Area : | Burner Management System |  |  |  |  | Sector : | U2 BMS | [31 empty] | Aprobó: | GF | Hoja: |  | de:
i t e m | T A G S e ñ a l | N e m ó n i c o | D e s c r i p c i ó n | U b i c a c i ó n | R a n g o |  |  | R a n g o A u x i l i a r |  |  | T i p o |  | A l a r m a s |  |  |  | E s c l a v o P r o f i b u s DP |  |  |  |  | C o n e x i ó n a C a m p o |  |  |  |  | M a r s h a l i n g / G a b i n e t e C o n e x i o n a d o N90 |  |  |  |  | JB - C a j a C o n e x i o n a d o O r i g e n |  |  |  |  | Documentación de Referencia |  |  | C a b l e R u t e o |  |  |  | O B S E R V A C I O N E S
[5 empty] | Min. | Max. | Unidad | Min. | Max. | Unidad | I/O | Valor | HH | H | L | LL | Dir. | Caract. | Param. | Borne | Slot | TAG Vena | N°Vena | TB | TU | Borne | TAG Cable | N°Vena | Armario | TB | Borne | Caja | TAG Cable | N°Vena | TB | Borne | P&ID | Lazo | Par.1 | Par.0 | Par.1 | Par. 2 | Par.3
001 | 2-B53-ZSH-F048 | IVSO | VALVULA BLOQUEO TORCHAS GAS ENVASADO ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 0.0 | 5 | 6 | XDIS6 : 0 |  | XDIS6 |  | 0 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 1 | 2-H22-P005 |  |  | X2 | 1
002 | 2-B53-ZSL-F048 | IVSC | VALVULA BLOQUEO TORCHAS GAS ENVASADO CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 0.1 | 6 | 6 | XDIS6 : 1 |  | XDIS6 |  | 1 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 2 | 2-H22-P005 |  |  | X2 | 2
003 | 2-B53-ZSH-F043 | .VSO | VALVULA BLOQUEO TORCHAS GAS NATURAL ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 0.2 | 7 | 6 | XDIS6 : 2 |  | XDIS6 |  | 2 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 3 | 2-H22-P005 |  |  | X2 | 3
004 | 2-B53-ZSL-F043 | .VSC | VALVULA BLOQUEO TORCHAS GAS NATURAL CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 0.3 | 8 | 6 | XDIS6 : 3 |  | XDIS6 |  | 3 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 4 | 2-H22-P005 |  |  | X2 | 4
005 | 2-B53-ZSH-F045 | IVTO | VALVULA BLOQUEO TORCHAS GAS ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 0.4 | 9 | 6 | XDIS6 : 4 |  | XDIS6 |  | 4 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 5 | 2-H22-P005 |  |  | X2 | 5
006 | 2-B53-ZSL-F045 | IVTC | VALVULA BLOQUEO TORCHAS GAS CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 0.5 | 10 | 6 | XDIS6 : 5 |  | XDIS6 |  | 5 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 6 | 2-H22-P005 |  |  | X2 | 6
007 | 2-B53-ZSH-F044 | IVVO | VALVULA VENTEO TORCHAS GAS ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 0.6 | 12 | 6 | XDIS6 : 6 |  | XDIS6 |  | 6 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 7 | 2-H22-P005 |  |  | X2 | 7
008 | 2-B53-ZSL-F044 | IVVC | VALVULA VENTEO TORCHAS GAS CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 0.7 | 13 | 6 | XDIS6 : 7 |  | XDIS6 |  | 7 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 8 | 2-H22-P005 |  |  | X2 | 8
009 | 2-B53-ZSH-F013 | GVTO | VALVULA BLOQUEO GAS ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 1.0 | 14 | 6 | XDIS6 : 8 |  | XDIS6 |  | 8 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 10 | 2-H22-P005 |  |  | X4 | 1
010 | 2-B53-ZSL-F013 | GVTC | VALVULA BLOQUEO GAS CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 1.1 | 15 | 6 | XDIS6 : 9 |  | XDIS6 |  | 9 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 11 | 2-H22-P005 |  |  | X4 | 2
011 | 2-B53-ZSH-F014 | GVVO | VALVULA VENTEO GAS ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 1.2 | 16 | 6 | XDIS6 : 10 |  | XDIS6 |  | 10 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 12 | 2-H22-P005 |  |  | X4 | 3
012 | 2-B53-ZSL-F014 | GVVC | VALVULA VENTEO GAS CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 1.3 | 17 | 6 | XDIS6 : 11 |  | XDIS6 |  | 11 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 13 | 2-H22-P005 |  |  | X4 | 4
013 | 2-B53-ZSH-F027 | GVLO | VALVULA PRUEBA SELLADO GAS ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 1.4 | 25 | 6 | XDIS6 : 12 |  | XDIS6 |  | 12 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 14 | 2-H22-P005 |  |  | X4 | 5
014 | 2-B53-ZSL-F027 | GVLC | VALVULA PRUEBA SELLADO GAS CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 1.5 | 26 | 6 | XDIS6 : 13 |  | XDIS6 |  | 13 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 15 | 2-H22-P005 |  |  | X4 | 6
015 | 2-B53-PDSL-N001 | GVLP< | PRESION PRUEBA SELLADO < MIN | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 1.6 | 27 | 6 | XDIS6 : 14 |  | XDIS6 |  | 14 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 16 | 2-H22-P005 |  |  | X4 | 7
016 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 1.7 | 28 | 6 | XDIS6 : 15 |  | XDIS6 |  | 15 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 17
017 | 2-B53-ZSH-F049 | 1SVFO | VALVULA BLOQUEO AIRE AUXILIAR VENTEO 1 ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 2.0 | 29 | 6 | XDIS6 : 16 |  | XDIS6 |  | 16 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 19 | 2-H22-P001 |  |  | X2 | 1
018 | 2-B53-ZSL-F049 | 1SVFC | VALVULA BLOQUEO AIRE AUXILIAR VENTEO 1 CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 2.1 | 30 | 6 | XDIS6 : 17 |  | XDIS6 |  | 17 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 20 | 2-H22-P001 |  |  | X2 | 2
019 | 2-B53-ZSH-F051 | 2SVFO | VALVULA BLOQUEO AIRE AUXILIAR VENTEO 2 ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 2.2 | 32 | 6 | XDIS6 : 18 |  | XDIS6 |  | 18 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 21 | 2-H22-P001 |  |  | X2 | 3
020 | 2-B53-ZSL-F051 | 2SVFC | VALVULA BLOQUEO AIRE AUXILIAR VENTEO 2 CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 2.3 | 33 | 6 | XDIS6 : 19 |  | XDIS6 |  | 19 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 22 | 2-H22-P001 |  |  | X2 | 4
021 | 2-B53-PSL-N016 | A..P< | PRESION AIRE AUXILIAR< MIN | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 2.4 | 34 | 6 | XDIS6 : 20 |  | XDIS6 |  | 20 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 23 | 2-H22-P001 |  |  | X2 | 5
022 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 2.5 | 35 | 6 | XDIS6 : 21 |  | XDIS6 |  | 21 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 24
023 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 2.6 | 36 | 6 | XDIS6 : 22 |  | XDIS6 |  | 22 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 25
024 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 2.7 | 37 | 6 | XDIS6 : 23 |  | XDIS6 |  | 23 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 26
025 | 2-B53-ZSH-F003 | HVTO | VALVULA BLOQUEO FUEL-OIL ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 10.0 | 5 | 7 | XDIS7 : 0 |  | XDIS7 |  | 0 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 37 | 2-H22-P001 |  |  | X6 | 1
026 | 2-B53-ZSL-F003 | HVTC | VALVULA BLOQUEO FUEL-OIL CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 10.1 | 6 | 7 | XDIS7 : 1 |  | XDIS7 |  | 1 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 38 | 2-H22-P001 |  |  | X6 | 2
027 | 2-B53-ZSH-F005 | H.RO | VALVULA RETORNO FUEL-OIL ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 10.2 | 7 | 7 | XDIS7 : 2 |  | XDIS7 |  | 2 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 39 | 2-H22-P001 |  |  | X6 | 3
028 | 2-B53-ZSL-F005 | H.RC | VALVULA RETORNO FUEL-OIL CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 10.3 | 8 | 7 | XDIS7 : 3 |  | XDIS7 |  | 3 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 40 | 2-H22-P001 |  |  | X6 | 4
029 | 2-B53-ZSH-F004 | HVRO | VALVULA CIRCULACION FUEL-OIL ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 10.4 | 9 | 7 | XDIS7 : 4 |  | XDIS7 |  | 4 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 41 | 2-H22-P001 |  |  | X6 | 5
030 | 2-B53-ZSL-F004 | HVRC | VALVULA CIRCULACION FUEL-OIL CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 10.5 | 10 | 7 | XDIS7 : 5 |  | XDIS7 |  | 5 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 42 | 2-H22-P001 |  |  | X6 | 6
031 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 10.6 | 12 | 7 | XDIS7 : 6 |  | XDIS7 |  | 6 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 43
032 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 10.7 | 13 | 7 | XDIS7 : 7 |  | XDIS7 |  | 7 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 44
033 | 2-B53-PS-N022 | H..P< | PRESION FUEL-OIL < MIN | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 11.0 | 14 | 7 | XDIS7 : 8 |  | XDIS7 |  | 8 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 46 | 2-H22-P001 |  |  | X6 | 10
034 | 2-B53-PS-N021 | H..P> | PRESION FUEL-OIL > MÁX | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 11.1 | 15 | 7 | XDIS7 : 9 |  | XDIS7 |  | 9 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 47 | 2-H22-P001 |  |  | X6 | 11
035 | 2-B53-TS-N009 | H..T< | TEMPERATURA FUEL-OIL < MIN | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 11.2 | 16 | 7 | XDIS7 : 10 |  | XDIS7 |  | 10 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 48 | 2-H22-P001 |  |  | X6 | 12
036 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 11.3 | 17 | 7 | XDIS7 : 11 |  | XDIS7 |  | 11 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 49
037 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 11.4 | 25 | 7 | XDIS7 : 12 |  | XDIS7 |  | 12 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 50
038 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 11.5 | 26 | 7 | XDIS7 : 13 |  | XDIS7 |  | 13 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 51
039 | 2-B53-PS-N020 | G..P< | PRESION GAS NATURAL < MIN | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 11.6 | 27 | 7 | XDIS7 : 14 |  | XDIS7 |  | 14 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 52 | 2-H22-P001 |  |  | X6 | 16
040 | 2-B53-PS-N019 | G..P> | PRESION GAS NATURAL > MÁX | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 11.7 | 28 | 7 | XDIS7 : 15 |  | XDIS7 |  | 15 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 53 | 2-H22-P001 |  |  | X6 | 17
041 | .. blank .. | .L..>60 | CARGA CALDERA > 60% | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 12.0 | 29 | 7 | XDIS7 : 16 |  | XDIS7 |  | 16 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 55 | 2-H15-P009
042 | .. blank .. | .LL. | RUN BACK | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 12.1 | 30 | 7 | XDIS7 : 17 |  | XDIS7 |  | 17 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 57 | 2-H15-P009
043 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 12.2 | 32 | 7 | XDIS7 : 18 |  | XDIS7 |  | 18 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 59
044 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 12.3 | 33 | 7 | XDIS7 : 19 |  | XDIS7 |  | 19 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 61
045 | 2-B53-ZSH-F039 | IBVO | VALVULA VENTEO TORCHAS GAS ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 12.4 | 34 | 7 | XDIS7 : 20 |  | XDIS7 |  | 20 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 63 | 2-H15-S-057 |  |  |  | 25
046 | 2-B53-ZSL-F039 | IBVC | VALVULA VENTEO TORCHAS GAS CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 12.5 | 35 | 7 | XDIS7 : 21 |  | XDIS7 |  | 21 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 65 | 2-H15-S-057 |  |  |  | 26
047 | 2-B53-ZSH-F550 | GBVO | VALVULA VENTEO QUEMADORES GAS ABIERTA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 12.6 | 36 | 7 | XDIS7 : 22 |  | XDIS7 |  | 22 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 67 | 2-H15-S-057 |  |  |  | 21
048 | 2-B53-ZSL-F550 | GBVC | VALVULA VENTEO QUEMADORES GAS CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 12.7 | 37 | 7 | XDIS7 : 23 |  | XDIS7 |  | 23 |  |  | 2-H15-P001 | 1V-X1 | 69 | 2-H15-S-057 |  |  |  | 23
049 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 20.0 | 5 | 8 | XDIS8 : 0 |  | XDIS8 |  | 0 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 17
050 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 20.1 | 6 | 8 | XDIS8 : 1 |  | XDIS8 |  | 1 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 19
051 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 20.2 | 7 | 8 | XDIS8 : 2 |  | XDIS8 |  | 2 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 21
052 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 20.3 | 8 | 8 | XDIS8 : 3 |  | XDIS8 |  | 3 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 23
053 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 20.4 | 9 | 8 | XDIS8 : 4 |  | XDIS8 |  | 4 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 25
054 | .. blank .. | 1A.FR | VENTILADOR DE TIRO FORZADO EN MARCHA - CANAL 1 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 20.5 | 10 | 8 | XDIS8 : 5 |  | XDIS8 |  | 5 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 27 | CELDA31 |  |  | B | 39
055 | .. blank .. | 1F.FR | VENTILADOR INDUCIDO EN MARCHA - CANAL 1 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 20.6 | 12 | 8 | XDIS8 : 6 |  | XDIS8 |  | 6 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 29 | CELDA30 |  |  | B | 39
056 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 20.7 | 13 | 8 | XDIS8 : 7 |  | XDIS8 |  | 7 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 31
057 | 2-B53-PS-N015A | 1S..P<< | PRESION AIRE AUXILIAR< MIN - CANAL 1 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 21.0 | 14 | 8 | XDIS8 : 8 |  | XDIS8 |  | 8 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 33 | 2-H22-P001 |  |  | X2 | 10
058 | 2-B53-PS-N006A | 1H..P<< | PRESION FUEL-OIL < MIN - CANAL 1 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 21.1 | 15 | 8 | XDIS8 : 9 |  | XDIS8 |  | 9 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 34 | 2-H22-P001 |  |  | X2 | 12
059 | 2-B53-PS-N005A | 1SA.P<< | PRESION VAPOR ATOMIZADO < MIN - CANAL 1 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 21.2 | 16 | 8 | XDIS8 : 10 |  | XDIS8 |  | 10 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 35 | 2-H22-P001 |  |  | X2 | 13
060 | 2-B53-PS-N014A | 1I..P<< | PRESION GAS TORCHAS < MIN - CANAL 1 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 21.3 | 17 | 8 | XDIS8 : 11 |  | XDIS8 |  | 11 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 36 | 2-H22-P001 |  |  | X2 | 14
061 | 2-B53-PDS-N002A | 1G..P<< | PRESION GAS NATURAL < MIN - CANAL 1 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 21.4 | 25 | 8 | XDIS8 : 12 |  | XDIS8 |  | 12 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 37 | 2-H22-P001 |  |  | X2 | 15
062 | 2-B53-PS-N003A | 1G..P>> | PRESION GAS NATURAL > MAX- CANAL 1 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 21.5 | 26 | 8 | XDIS8 : 13 |  | XDIS8 |  | 13 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 38 | 2-H22-P001 |  |  | X2 | 16
063 | - | 1AV.P<2 | PRESION AIRE COMBUSTION ARMARIO B PRES. - CANAL 1 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 21.6 | 27 | 8 | XDIS8 : 14 |  | XDIS8 |  | 14 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 39 | 2-H22-P001 |  |  | X2 | 17
064 | - | 1AV.P<1 | PRESION AIRE COMBUSTION ARMARIO A PRES. - CANAL 1 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 21.7 | 28 | 8 | XDIS8 : 15 |  | XDIS8 |  | 15 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 40 | 2-H22-P005 |  |  | X2 | 11
065 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 22.0 | 29 | 8 | XDIS8 : 16 |  | XDIS8 |  | 16 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 42
066 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 22.1 | 30 | 8 | XDIS8 : 17 |  | XDIS8 |  | 17 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 44
067 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 22.2 | 32 | 8 | XDIS8 : 18 |  | XDIS8 |  | 18 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 46
068 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 22.3 | 33 | 8 | XDIS8 : 19 |  | XDIS8 |  | 19 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 48
069 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 22.4 | 34 | 8 | XDIS8 : 20 |  | XDIS8 |  | 20 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 50
070 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 22.5 | 35 | 8 | XDIS8 : 21 |  | XDIS8 |  | 21 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 52
071 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 22.6 | 36 | 8 | XDIS8 : 22 |  | XDIS8 |  | 22 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 54
072 | 2-B53-PS-N015B | 2S..P<< | PRESION AIRE AUXILIAR< MIN - CANAL 2 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 22.7 | 37 | 8 | XDIS8 : 23 |  | XDIS8 |  | 23 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 56 | 2-H22-P001 |  |  | X4 | 10
073 |  |  |  | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 30.0 | 5 | 9 | XDIS9 : 0 |  | XDIS9 |  | 0 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 58
074 | 2-B53-PS-N006B | 2H..P<< | PRESION FUEL-OIL < MIN - CANAL 2 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 30.1 | 6 | 9 | XDIS9 : 1 |  | XDIS9 |  | 1 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 59 | 2-H22-P001 |  |  | X4 | 12
075 | 2-B53-PS-N005B | 2SA.P<< | PRESION VAPOR ATOMIZADO < MIN - CANAL 2 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 30.2 | 7 | 9 | XDIS9 : 2 |  | XDIS9 |  | 2 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 60 | 2-H22-P001 |  |  | X4 | 13
076 | 2-B53-PS-N014B | 2I..P<< | PRESION GAS TORCHAS < MIN - CANAL 2 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 30.3 | 8 | 9 | XDIS9 : 3 |  | XDIS9 |  | 3 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 61 | 2-H22-P001 |  |  | X4 | 14
077 | 2-B53-PDS-N002B | 2G..P<< | PRESION GAS NATURAL < MIN - CANAL 2 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 30.4 | 9 | 9 | XDIS9 : 4 |  | XDIS9 |  | 4 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 62 | 2-H22-P001 |  |  | X4 | 15
078 | 2-B53-PS-N003B | 2G..P>> | PRESION GAS NATURAL > MAX- CANAL 2 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 30.5 | 10 | 9 | XDIS9 : 5 |  | XDIS9 |  | 5 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 63 | 2-H22-P001 |  |  | X4 | 16
079 | .. blank .. | 2AV.P<2 | PRESION AIRE COMBUSTION ARMARIO B PRES. - CANAL 2 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 30.6 | 12 | 9 | XDIS9 : 6 |  | XDIS9 |  | 6 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 64 | 2-H22-P001 |  |  | X4 | 17
080 | .. blank .. | 2AV.P<1 | PRESION AIRE COMBUSTION ARMARIO A PRES. - CANAL 2 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 30.7 | 13 | 9 | XDIS9 : 7 |  | XDIS9 |  | 7 |  |  | 2-H15-P001 | 1W-X1 | 65 | 2-H22-P005 |  |  | X2 | 13
081 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 31.0 | 14 | 9 | XDIS9 : 8 |  | XDIS9 |  | 8 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 1
082 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 31.1 | 15 | 9 | XDIS9 : 9 |  | XDIS9 |  | 9 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 3
083 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 31.2 | 16 | 9 | XDIS9 : 10 |  | XDIS9 |  | 10 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 5
084 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 31.3 | 17 | 9 | XDIS9 : 11 |  | XDIS9 |  | 11 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 7
085 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 31.4 | 25 | 9 | XDIS9 : 12 |  | XDIS9 |  | 12 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 9
086 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 31.5 | 26 | 9 | XDIS9 : 13 |  | XDIS9 |  | 13 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 11
087 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 31.6 | 27 | 9 | XDIS9 : 14 |  | XDIS9 |  | 14 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 13
088 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 31.7 | 28 | 9 | XDIS9 : 15 |  | XDIS9 |  | 15 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 15
089 | 2-B53-PS-N015C | 3S..P<< | PRESION AIRE AUXILIAR< MIN - CANAL 3 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 32.0 | 29 | 9 | XDIS9 : 16 |  | XDIS9 |  | 16 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 17 | 2-H22-P001 |  |  | X8 | 10
090 | 2-B53-PS-N006C | 3H..P<< | PRESION FUEL-OIL < MIN - CANAL 3 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 32.1 | 30 | 9 | XDIS9 : 17 |  | XDIS9 |  | 17 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 18 | 2-H22-P001 |  |  | X8 | 12
091 | 2-B53-PS-N005C | 3SA.P<< | PRESION VAPOR ATOMIZADO < MIN - CANAL 3 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 32.2 | 32 | 9 | XDIS9 : 18 |  | XDIS9 |  | 18 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 19 | 2-H22-P001 |  |  | X8 | 13
092 | 2-B53-PS-N014C | 3I..P<< | PRESION GAS TORCHAS < MIN - CANAL 3 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 32.3 | 33 | 9 | XDIS9 : 19 |  | XDIS9 |  | 19 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 20 | 2-H22-P001 |  |  | X8 | 14
093 | 2-B53-PDS-N002C | 3G..P<< | PRESION GAS NATURAL < MIN - CANAL 3 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 32.4 | 34 | 9 | XDIS9 : 20 |  | XDIS9 |  | 20 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 21 | 2-H22-P001 |  |  | X8 | 15
094 | 2-B53-PS-N003C | 3G..P>> | PRESION GAS NATURAL > MAX- CANAL 3 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 32.5 | 35 | 9 | XDIS9 : 21 |  | XDIS9 |  | 21 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 22 | 2-H22-P001 |  |  | X8 | 16
095 | .. blank .. | 3AV.P<2 | PRESION AIRE COMBUSTION ARMARIO B PRES. - CANAL 3 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 32.6 | 36 | 9 | XDIS9 : 22 |  | XDIS9 |  | 22 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 23 | 2-H22-P001 |  |  | X8 | 17
096 | .. blank .. | 3AV.P<1 | PRESION AIRE COMBUSTION ARMARIO A PRES. - CANAL 3 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 20 | E | 32.7 | 37 | 9 | XDIS9 : 23 |  | XDIS9 |  | 23 |  |  | 2-H15-P001 | 1Z-X1 | 24 | 2-H22-P005 |  |  | X2 | 15
097 | 2-B53-SV-F048 | IVSOK | ABRIR VALVULA BLOQUEO TORCHAS GAS ENVASADO | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 40.0 | 3 | 10 | XDOS10 : 0 |  | XDOS10 |  | 0 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 2 | 2-H22-P005 |  |  | X1 | 1
098 | 2-B53-SV-F043 | .VSOK | ABRIR VALVULA BLOQUEO TORCHAS GAS NATURAL | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 40.1 | 6 | 10 | XDOS10 : 1 |  | XDOS10 |  | 1 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 3 | 2-H22-P005 |  |  | X1 | 2
099 | 2-B53-SV-F044 | IVTOK | ABRIR VALVULA BLOQUEO TORCHAS GAS | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 40.2 | 9 | 10 | XDOS10 : 2 |  | XDOS10 |  | 2 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 4 | 2-H22-P005 |  |  | X1 | 3
100 | 2-B53-SV-F044 | IBVCK | CERRAR VALVULA VENTEO TORCHAS GAS | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 40.3 | 12 | 10 | XDOS10 : 3 |  | XDOS10 |  | 3 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 5 | 2-H22-P005 |  |  | X1 | 4
101 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 40.4 | 15 | 10 | XDOS10 : 4 |  | XDOS10 |  | 4 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 13
102 | 2-B53-SV-F013 | GVTOK | ABRIR VALVULA BLOQUEO GAS | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 40.5 | 23 | 10 | XDOS10 : 5 |  | XDOS10 |  | 5 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 17 | 2-H22-P005 |  |  | X3 | 2
103 | 2-B53-SV-F014 | GVVCK | CERRAR VALVULA VENTEO GAS NATURAL | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 40.6 | 26 | 10 | XDOS10 : 6 |  | XDOS10 |  | 6 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 18 | 2-H22-P005 |  |  | X3 | 3
104 | 2-B53-SV-F027 | GVLOK | ABRIR VALVULA PRUEBA SELLADO GAS NATURAL | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 40.7 | 29 | 10 | XDOS10 : 7 |  | XDOS10 |  | 7 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 19 | 2-H22-P005 |  |  | X3 | 4
105 | 2-B53-SV-F049 | 1SVFOK | ABRIR VALVULA BLOQUEO AIRE AUXILIAR VENT. 1 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 41.0 | 32 | 10 | XDOS10 : 8 |  | XDOS10 |  | 8 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 26 | 2-H22-P001 |  |  | X1 | 2
106 | 2-B53-SV-F051 | 2SVFOK | ABRIR VALVULA BLOQUEO AIRE AUXILIAR VENT. 2 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 41.1 | 35 | 10 | XDOS10 : 9 |  | XDOS10 |  | 9 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 29 | 2-H22-P001 |  |  | X1 | 4
107 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 46.0 | 3 | 11 | XDOS11 : 0 |  | XDOS11 |  | 0 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 31
108 | 2-B53-SV-F003 | HVTOK | ABRIR VALVULA FUEL-OIL | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 46.1 | 6 | 11 | XDOS11 : 1 |  | XDOS11 |  | 1 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 35 | 2-H22-P001 |  |  | X5 | 2
109 | 2-B53-SV-F005 | HVROK | ABRIR VALVULA CIRCULACION FUEL-OIL | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 46.2 | 9 | 11 | XDOS11 : 2 |  | XDOS11 |  | 2 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 36 | 2-H22-P001 |  |  | X7 | 3
110 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 46.3 | 12 | 11 | XDOS11 : 3 |  | XDOS11 |  | 3 |  |  | 2-H15-P001 | 1A-X1 | 44
111 | 2-B53-SV-F039 | IBVCK | CERRAR VALVULA VENTEO TORCHAS GAS | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 46.4 | 15 | 11 | XDOS11 : 4 |  | XDOS11 |  | 4 |  |  | 2-H15-P001 | 1D-X1 | 2 | 2-H15-S-057 |  |  |  | 8
112 | 2-B53-SV-F550A | GBVOK | ABRIR VALVULA VENTEO GAS | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 46.5 | 23 | 11 | XDOS11 : 5 |  | XDOS11 |  | 5 |  |  | 2-H15-P001 | 1D-X1 | 5 | 2-H15-S-057 |  |  |  | 2
113 | 2-B53-SV-F550B1 | GBVCK | CERRAR VALVULA VENTEO GAS | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 46.6 | 26 | 11 | XDOS11 : 6 |  | XDOS11 |  | 6 |  |  | 2-H15-P001 | 1D-X1 | 8 | 2-H15-S-057 |  |  |  | 4
114 | 2-B53-SV-F550B2 | GBV.K | REGULACION VALVULA VENTEO GAS | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 46.7 | 29 | 11 | XDOS11 : 7 |  | XDOS11 |  | 7 |  |  | 2-H15-P001 | 1D-X1 | 11 | 2-H15-S-057 |  |  |  | 6
115 | 2-B53-C001 | 1S.FRK | ARRANCAR VENTILADOR 1 AIRE AUXILIAR | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 47.0 | 32 | 11 | XDOS11 : 8 |  | XDOS11 |  | 8 |  |  | 2-H15-P001 | 1D-X1 | 25 | 2-B53N-S-001 |  |  | 02 | 1
116 | 2-B53-C002 | 2S.FRK | ARRANCAR VENTILADOR 2 AIRE AUXILIAR | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 47.1 | 35 | 11 | XDOS11 : 9 |  | XDOS11 |  | 9 |  |  | 2-H15-P001 | 1D-X1 | 28 | 2-B53N-S-001 |  |  | 02 | 3
117 | .. blank .. | 1.PN.K | BARRIDO DESPUES BLOQUEO | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 52.0 | 3 | 12 | XDOS12 : 0 |  | XDOS12 |  | 0 |  |  | 2-H15-P001 | 1G-X1 | 1-2 | 2-H15-P009
118 | .. blank .. | 2.PN.K | BARRIDO DESPUES BLOQUEO | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 52.1 | 6 | 12 | XDOS12 : 1 |  | XDOS12 |  | 1 |  |  | 2-H15-P001 | 1G-X1 | 4-5 | 2-H15-P009
119 | .. blank .. | ..NDK | VENTILACION NATURAL | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 52.2 | 9 | 12 | XDOS12 : 2 |  | XDOS12 |  | 2 |  |  | 2-H15-P001 | 1G-X1 | 7-8 | 2-H15-P009
120 | .. blank .. | AR.F>K | BARRIDO PEDIDO | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 52.3 | 12 | 12 | XDOS12 : 3 |  | XDOS12 |  | 3 |  |  | 2-H15-P001 | 1G-X1 | 10-11 | 2-H15-P009
121 | .. blank .. | H..010K | AL MENOS UN QUEMADOR FUEL-OIL ENCENDIDO | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 52.4 | 15 | 12 | XDOS12 : 4 |  | XDOS12 |  | 4 |  |  | 2-H15-P001 | 1G-X1 | 19-20 | 2-H15-P009
122 | .. blank .. | G..010K | AL MENOS UN QUEMADOR GAS ENCENDIDO | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 52.5 | 23 | 12 | XDOS12 : 5 |  | XDOS12 |  | 5 |  |  | 2-H15-P001 | 1G-X1 | 22-23 | 2-H15-P009
123 | .. blank .. | 1.BT/AK | BLOQUEAR CALDERA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 52.6 | 26 | 12 | XDOS12 : 6 |  | XDOS12 |  | 6 |  |  | 2-H15-P001 | 1G-X1 | 25-26 | 2-H15-P011
124 | .. blank .. | 2.BT/AK | BLOQUEAR CALDERA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 52.7 | 29 | 12 | XDOS12 : 7 |  | XDOS12 |  | 7 |  |  | 2-H15-P001 | 1G-X1 | 28-29 | 2-H15-P011
125 | .. blank .. | 3.BT/AK | BLOQUEAR CALDERA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 53.0 | 32 | 12 | XDOS12 : 8 |  | XDOS12 |  | 8 |  |  | 2-H15-P001 | 1G-X1 | 31-32 | 2-H15-P011
126 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 53.1 | 35 | 12 | XDOS12 : 9 |  | XDOS12 |  | 9 |  |  | 2-H15-P001 | 1G-X1 | 34-35
127 | 2-B53-PALL-N015 | S..P<AK | PRESION VENTILACION AIRE AUXILIAR < MIN | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 58.0 | 3 | 13 | XDOS13 : 0 |  | XDOS13 |  | 0 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1 | 1-2 | 2-H15-P011
128 | 2-B53-VA-005 | .I..$AK | INCONGRUENCIA CANAL DE SALIDA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 58.1 | 6 | 13 | XDOS13 : 1 |  | XDOS13 |  | 1 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1 | 4-5 | 2-H15-P011
129 | 2-B53-VA-003 | .SLA/AK | LOGICA GENERAL NO DISPONIBLE | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 58.2 | 9 | 13 | XDOS13 : 2 |  | XDOS13 |  | 2 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1 | 7-8 | 2-H15-P011
130 | 2-B53-PAL-N007 | AV.P<AK | PRESION AIRE COMANDO GENERAL < MIN | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 58.3 | 12 | 13 | XDOS13 : 3 |  | XDOS13 |  | 3 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1 | 10-11
131 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 58.4 | 15 | 13 | XDOS13 : 4 |  | XDOS13 |  | 4 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1 | 13-14 | 2-H15-P011
132 | .. blank .. | H..P<<AK | PRESION FUEL OIL <MIN | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 58.5 | 23 | 13 | XDOS13 : 5 |  | XDOS13 |  | 5 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1 | 16-17 | 2-H15-P011
133 | .. blank .. | H..T>AK | TEMPERATURA FUEL-OIL < MIN | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 58.6 | 26 | 13 | XDOS13 : 6 |  | XDOS13 |  | 6 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1 | 19-20
134 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 58.7 | 29 | 13 | XDOS13 : 7 |  | XDOS13 |  | 7 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1 | 22-23
135 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 59.0 | 32 | 13 | XDOS13 : 8 |  | XDOS13 |  | 8 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1
136 | - | - | RESERVA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 59.1 | 35 | 13 | XDOS13 : 9 |  | XDOS13 |  | 9 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1
137 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 64.0 | 3 | 14 | XDOS14 : 0 |  | XDOS14 |  | 0 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1 | 25-26
138 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 64.1 | 6 | 14 | XDOS14 : 1 |  | XDOS14 |  | 1 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1 | 28-29
139 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 64.2 | 9 | 14 | XDOS14 : 2 |  | XDOS14 |  | 2 |  |  | 2-H15-P001 | 1K-X1 | 31-32
140 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 64.3 | 12 | 14 | XDOS14 : 3 |  | XDOS14 |  | 3 |  |  | 2-H15-P001 | 1N-X1 | 1-2
141 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 64.4 | 15 | 14 | XDOS14 : 4 |  | XDOS14 |  | 4 |  |  | 2-H15-P001 | 1N-X1 | 4-5
142 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 64.5 | 23 | 14 | XDOS14 : 5 |  | XDOS14 |  | 5 |  |  | 2-H15-P001 | 1N-X1 | 7-8
143 | 2-B53-VA-002 | GV.C10/AK | AL MENOS UNA VALVULA GAS NO CERRADA | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 64.6 | 26 | 14 | XDOS14 : 6 |  | XDOS14 |  | 6 |  |  | 2-H15-P001 | 1N-X1 | 10-11 | 2-H15-P011
144 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 64.7 | 29 | 14 | XDOS14 : 7 |  | XDOS14 |  | 7 |  |  | 2-H15-P001 | 1N-X1 | 13-14
145 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 65.0 | 32 | 14 | XDOS14 : 8 |  | XDOS14 |  | 8 |  |  | 2-H15-P001 | 1N-X1 | 16-17
146 | .. blank .. | - | - | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 20 | A | 65.1 | 35 | 14 | XDOS14 : 9 |  | XDOS14 |  | 9 |  |  | 2-H15-P001 | 1N-X1 | 19-20
147 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 1 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 70 | 3-6 | 4 | XAOS4 : 0 |  | XAOS4 |  | 0 |  |  | 2-H15-P001
148 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 2 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 72 | 7-10 | 4 | XAOS4 : 1 |  | XAOS4 |  | 1 |  |  | 2-H15-P001
149 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 3 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 74 | 11-14 | 4 | XAOS4 : 2 |  | XAOS4 |  | 2 |  |  | 2-H15-P001
150 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 4 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 76 | 15-18 | 4 | XAOS4 : 3 |  | XAOS4 |  | 3 |  |  | 2-H15-P001
151 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 5 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 78 | 23-26 | 4 | XAOS4 : 4 |  | XAOS4 |  | 4 |  |  | 2-H15-P001
152 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 6 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 80 | 27-30 | 4 | XAOS4 : 5 |  | XAOS4 |  | 5 |  |  | 2-H15-P001
153 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 7 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 82 | 31-34 | 4 | XAOS4 : 6 |  | XAOS4 |  | 6 |  |  | 2-H15-P001
154 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 8 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 84 | 35-38 | 4 | XAOS4 : 7 |  | XAOS4 |  | 7 |  |  | 2-H15-P001
155 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 9 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 86 | 3-6 | 5 | XAOS5 : 0 |  | XAOS5 |  | 0 |  |  | 2-H15-P001
156 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 10 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 88 | 7-10 | 5 | XAOS5 : 1 |  | XAOS5 |  | 1 |  |  | 2-H15-P001
157 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 11 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 90 | 11-14 | 5 | XAOS5 : 2 |  | XAOS5 |  | 2 |  |  | 2-H15-P001
158 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 12 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 92 | 15-18 | 5 | XAOS5 : 3 |  | XAOS5 |  | 3 |  |  | 2-H15-P001
159 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 13 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 94 | 23-26 | 5 | XAOS5 : 4 |  | XAOS5 |  | 4 |  |  | 2-H15-P001
160 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 14 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 96 | 27-30 | 5 | XAOS5 : 5 |  | XAOS5 |  | 5 |  |  | 2-H15-P001
161 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 15 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 98 | 31-34 | 5 | XAOS5 : 6 |  | XAOS5 |  | 6 |  |  | 2-H15-P001
162 | .. blank .. |  | RETRANSMISION ANALÓGICA 16 | GENERAL BMS U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AO | 4-20mA |  |  |  |  | 20 | PAW | 100 | 35-38 | 5 | XAOS5 : 7 |  | XAOS5 |  | 7 |  |  | 2-H15-P001
163 | 2-B53-ZSH-085-A | IG.I | LANZA TORCHA ADELANTE | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 200.0 | 5 | 4 | XDIS4 : 0 |  | XDIS4 |  | 0 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 1 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 1
164 | 2-B53-ZSL-085-A | IG.R | LANZA TORCHA ATRAS | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 200.1 | 6 | 4 | XDIS4 : 1 |  | XDIS4 |  | 1 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 2 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 2
165 | 2-B53-ZSH-037-A | IV.O | VALVULA TORCHA ABIERTA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 200.2 | 7 | 4 | XDIS4 : 2 |  | XDIS4 |  | 2 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 3 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 3
166 | 2-B53-ZSL-037-A | IV.C | VALVULA TORCHA CERRADA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 200.3 | 8 | 4 | XDIS4 : 3 |  | XDIS4 |  | 3 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 4 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 4
167 | 2-B53-ZSH-082-A | AD.O | CLAPETA DE AIRE ABIERTA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 200.4 | 9 | 4 | XDIS4 : 4 |  | XDIS4 |  | 4 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 5 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 5
168 | 2-B53-ZSL-082-A | AD.C | CLAPETA DE AIRE CERRADA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 200.5 | 10 | 4 | XDIS4 : 5 |  | XDIS4 |  | 5 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 6 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 6
169 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 200.6 | 12 | 4 | XDIS4 : 6 |  | XDIS4 |  | 6 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 7 | - | - | - | - | -
170 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 200.7 | 13 | 4 | XDIS4 : 7 |  | XDIS4 |  | 7 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 8 | - | - | - | - | -
171 | 2-B53-ZSH-081-A | BG.I | LANZA QUEMADOR ADELANTE | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 201.0 | 14 | 4 | XDIS4 : 8 |  | XDIS4 |  | 8 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 10 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 10
172 | 2-B53-ZSL-081-A | BG.R | LANZA QUEMADOR ATRAS | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 201.1 | 15 | 4 | XDIS4 : 9 |  | XDIS4 |  | 9 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 11 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 11
173 | 2-B53-ZSH-084-A | BG.C | LANZA QUEMADOR INSERTADA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 201.2 | 16 | 4 | XDIS4 : 10 |  | XDIS4 |  | 10 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 12 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 12
174 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 201.3 | 17 | 4 | XDIS4 : 11 |  | XDIS4 |  | 11 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 13 | - | - | - | - | -
175 | 2-B53-ZSH-017-A | HVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 201.4 | 25 | 4 | XDIS4 : 12 |  | XDIS4 |  | 12 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 14 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 14
176 | 2-B53-ZSL-017-A | HVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 201.5 | 26 | 4 | XDIS4 : 13 |  | XDIS4 |  | 13 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 15 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 15
177 | 2-B53-ZSH-080-A | HV.O | VALVULA QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 201.6 | 27 | 4 | XDIS4 : 14 |  | XDIS4 |  | 14 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 16 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 16
178 | 2-B53-ZSH-080-A | HV.C | VALVULA QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 201.7 | 28 | 4 | XDIS4 : 15 |  | XDIS4 |  | 15 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 17 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 17
179 | 2-B53-ZSH-016-A | SV.O | VALVULA DE PURGA QUEMADOR ABIERTA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 202.0 | 29 | 4 | XDIS4 : 16 |  | XDIS4 |  | 16 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 19 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 19
180 | 2-B53-ZSH-016-A | SV.C | VALVULA DE PURGA QUEMADOR CERRADA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 202.1 | 30 | 4 | XDIS4 : 17 |  | XDIS4 |  | 17 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 20 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 20
181 | 2-B53-ZSH-029-A | GVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 202.2 | 32 | 4 | XDIS4 : 18 |  | XDIS4 |  | 18 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 23 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 23
182 | 2-B53-ZSH-029-A | GVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 202.3 | 33 | 4 | XDIS4 : 19 |  | XDIS4 |  | 19 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 24 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 24
183 | 2-B53-ZSH-023-A | GV.O | VALVULA QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 202.4 | 34 | 4 | XDIS4 : 20 |  | XDIS4 |  | 20 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 25 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 25
184 | 2-B53-ZSL-023-A | GV.C | VALVULA QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 202.5 | 35 | 4 | XDIS4 : 21 |  | XDIS4 |  | 21 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 26 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 26
185 | .. blank .. | AV.P> | PRESION AIRE COMANDO > MIN | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 202.6 | 36 | 4 | XDIS4 : 22 |  | XDIS4 |  | 22 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 35 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 34
186 | .. blank .. | ELT.P/ | PULSADOR LOCAL BLOQUEO QUEMADOR | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 202.7 | 37 | 4 | XDIS4 : 23 |  | XDIS4 |  | 23 |  |  | 2-H15-P005 | 5A-X1 | 36 | 2-H22-P004 |  |  | Q1X2 | 35
187 | 2-B53-SV-F085-A | IG.IK | AVANZAR LANZA TORCHA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 230.0 | 3 | 7 | XDOS7 : 0 |  | XDOS7 |  | 0 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 2
188 | 2-B53-SV-F085-A | IG.RK | RETRAER LANZA TORCHA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 230.1 | 6 | 7 | XDOS7 : 1 |  | XDOS7 |  | 1 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 3
189 | 2-B53-SV-FO36-A | IV.OK | ABRIR VALVULA GAS TORCHA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 230.2 | 9 | 7 | XDOS7 : 2 |  | XDOS7 |  | 2 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 4
190 | 2-B53-SV-F082-A | AD.OK | ABRIR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 230.3 | 12 | 7 | XDOS7 : 3 |  | XDOS7 |  | 3 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 5
191 | 2-B53-SV-F082-A | AD.CK | CERRAR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 230.4 | 15 | 7 | XDOS7 : 4 |  | XDOS7 |  | 4 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 6
192 | 2-B53-SV-F081-A | BG.IK | AVANZAR LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 230.5 | 23 | 7 | XDOS7 : 5 |  | XDOS7 |  | 5 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 9
193 | 2-B53-SV-F081-A | BG.RK | RETRAER LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 230.6 | 26 | 7 | XDOS7 : 6 |  | XDOS7 |  | 6 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 10
194 | 2-B53-SV-F017-A | HVCCK | CERRAR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 230.7 | 29 | 7 | XDOS7 : 7 |  | XDOS7 |  | 7 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 11
195 | 2-B53-SV-F080-A | HV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR OIL | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 231.0 | 32 | 7 | XDOS7 : 8 |  | XDOS7 |  | 8 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 12
196 | 2-B53-SV-F016-A | SV.OK | ABRIR VALVULA DE PURGA QUEMADOR | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 231.1 | 35 | 7 | XDOS7 : 9 |  | XDOS7 |  | 9 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 13
197 | 2-B53-SV-F029-A | GVCOK | ABRIR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 236.0 | 3 | 8 | XDOS8 : 0 |  | XDOS8 |  | 0 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 14
198 | 2-B53-SV-F022-A | GV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR GAS | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 236.1 | 6 | 8 | XDOS8 : 1 |  | XDOS8 |  | 1 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 15
199 | .. blank .. | IT..K | EXCITA TRANSFORMADOR TORCHA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 236.2 | 9 | 8 | XDOS8 : 2 |  | XDOS8 |  | 2 |  |  | 2-H15-P005 | 5F-X1 | 20-21
200 | .. blank .. | H..OK | QUEMADOR ENCENDIDO FUEL OIL | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 236.3 | 12 | 8 | XDOS8 : 3 |  | XDOS8 |  | 3 |  |  | 2-H15-P005 | 5G-X1 | 25-26
201 | .. blank .. | G..OK | QUEMADOR ENCENDIDO GAS | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 236.4 | 15 | 8 | XDOS8 : 4 |  | XDOS8 |  | 4 |  |  | 2-H15-P005 | 5G-X1 | 28-29
202 | .. blank .. | B…AK | QUEMADOR EN ALARMA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 236.5 | 23 | 8 | XDOS8 : 5 |  | XDOS8 |  | 5 |  |  | 2-H15-P005 | 5G-X1 | 46-47
203 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 236.6 | 26 | 8 | XDOS8 : 6 |  | XDOS8 |  | 6 |  |  | 2-H15-P005 | 5G-X1
204 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 236.7 | 29 | 8 | XDOS8 : 7 |  | XDOS8 |  | 7 |  |  | 2-H15-P005 | 5G-X1
205 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 237.0 | 32 | 8 | XDOS8 : 8 |  | XDOS8 |  | 8 |  |  | 2-H15-P005 | 5G-X1
206 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 1 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 237.1 | 35 | 8 | XDOS8 : 9 |  | XDOS8 |  | 9 |  |  | 2-H15-P005 | 5G-X1
207 | 2-B53-ZSH-085-B | IG.I | LANZA TORCHA ADELANTE | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 210.0 | 5 | 5 | XDIS5 : 0 |  | XDIS5 |  | 0 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 1 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 1
208 | 2-B53-ZSL-085-B | IG.R | LANZA TORCHA ATRAS | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 210.1 | 6 | 5 | XDIS5 : 1 |  | XDIS5 |  | 1 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 2 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 2
209 | 2-B53-ZSH-037-B | IV.O | VALVULA TORCHA ABIERTA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 210.2 | 7 | 5 | XDIS5 : 2 |  | XDIS5 |  | 2 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 3 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 3
210 | 2-B53-ZSL-037-B | IV.C | VALVULA TORCHA CERRADA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 210.3 | 8 | 5 | XDIS5 : 3 |  | XDIS5 |  | 3 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 4 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 4
211 | 2-B53-ZSH-082-B | AD.O | CLAPETA DE AIRE ABIERTA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 210.4 | 9 | 5 | XDIS5 : 4 |  | XDIS5 |  | 4 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 5 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 5
212 | 2-B53-ZSL-082-B | AD.C | CLAPETA DE AIRE CERRADA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 210.5 | 10 | 5 | XDIS5 : 5 |  | XDIS5 |  | 5 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 6 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 6
213 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 210.6 | 12 | 5 | XDIS5 : 6 |  | XDIS5 |  | 6 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 7
214 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 210.7 | 13 | 5 | XDIS5 : 7 |  | XDIS5 |  | 7 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 8
215 | 2-B53-ZSH-081-B | BG.I | LANZA QUEMADOR ADELANTE | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 211.0 | 14 | 5 | XDIS5 : 8 |  | XDIS5 |  | 8 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 10 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 10
216 | 2-B53-ZSL-081-B | BG.R | LANZA QUEMADOR ATRAS | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 211.1 | 15 | 5 | XDIS5 : 9 |  | XDIS5 |  | 9 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 11 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 11
217 | 2-B53-ZSH-084-B | BG.C | LANZA QUEMADOR INSERTADA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 211.2 | 16 | 5 | XDIS5 : 10 |  | XDIS5 |  | 10 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 12 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 12
218 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 211.3 | 17 | 5 | XDIS5 : 11 |  | XDIS5 |  | 11 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 13
219 | 2-B53-ZSH-017-B | HVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 211.4 | 25 | 5 | XDIS5 : 12 |  | XDIS5 |  | 12 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 14 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 14
220 | 2-B53-ZSL-017-B | HVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 211.5 | 26 | 5 | XDIS5 : 13 |  | XDIS5 |  | 13 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 15 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 15
221 | 2-B53-ZSH-080-B | HV.O | VALVULA QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 211.6 | 27 | 5 | XDIS5 : 14 |  | XDIS5 |  | 14 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 16 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 16
222 | 2-B53-ZSH-080-B | HV.C | VALVULA QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 211.7 | 28 | 5 | XDIS5 : 15 |  | XDIS5 |  | 15 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 17 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 17
223 | 2-B53-ZSH-016-B | SV.O | VALVULA DE PURGA QUEMADOR ABIERTA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 212.0 | 29 | 5 | XDIS5 : 16 |  | XDIS5 |  | 16 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 19 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 19
224 | 2-B53-ZSH-016-B | SV.C | VALVULA DE PURGA QUEMADOR CERRADA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 212.1 | 30 | 5 | XDIS5 : 17 |  | XDIS5 |  | 17 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 20 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 20
225 | 2-B53-ZSH-019-B | GVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 212.2 | 32 | 5 | XDIS5 : 18 |  | XDIS5 |  | 18 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 23 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 23
226 | 2-B53-ZSH-019-B | GVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 212.3 | 33 | 5 | XDIS5 : 19 |  | XDIS5 |  | 19 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 24 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 24
227 | 2-B53-ZSH-023-B | GV.O | VALVULA QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 212.4 | 34 | 5 | XDIS5 : 20 |  | XDIS5 |  | 20 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 25 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 25
228 | 2-B53-ZSL-023-B | GV.C | VALVULA QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 212.5 | 35 | 5 | XDIS5 : 21 |  | XDIS5 |  | 21 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 26 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 26
229 | .. blank .. | AV.P> | PRESION AIRE COMANDO > MIN | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 212.6 | 36 | 5 | XDIS5 : 22 |  | XDIS5 |  | 22 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 35 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 34
230 | .. blank .. | ELT.P/ | PULSADOR LOCAL BLOQUEO QUEMADOR | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 212.7 | 37 | 5 | XDIS5 : 23 |  | XDIS5 |  | 23 |  |  | 2-H15-P005 | 5B-X1 | 36 | 2-H22-P004 |  |  | Q2X2 | 35
231 | 2-B53-SV-F085-B | IG.IK | AVANZAR LANZA TORCHA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 242.0 | 3 | 9 | XDOS9 : 0 |  | XDOS9 |  | 0 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 2
232 | 2-B53-SV-F085-B | IG.RK | RETRAER LANZA TORCHA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 242.1 | 6 | 9 | XDOS9 : 1 |  | XDOS9 |  | 1 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 3
233 | 2-B53-SV-FO36-B | IV.OK | ABRIR VALVULA GAS TORCHA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 242.2 | 9 | 9 | XDOS9 : 2 |  | XDOS9 |  | 2 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 4
234 | 2-B53-SV-F082-B | AD.OK | ABRIR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 242.3 | 12 | 9 | XDOS9 : 3 |  | XDOS9 |  | 3 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 5
235 | 2-B53-SV-F082-B | AD.CK | CERRAR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 242.4 | 15 | 9 | XDOS9 : 4 |  | XDOS9 |  | 4 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 6
236 | 2-B53-SV-F081-B | BG.IK | AVANZAR LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 242.5 | 23 | 9 | XDOS9 : 5 |  | XDOS9 |  | 5 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 9
237 | 2-B53-SV-F081-B | BG.RK | RETRAER LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 242.6 | 26 | 9 | XDOS9 : 6 |  | XDOS9 |  | 6 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 10
238 | 2-B53-SV-F017-B | HVCCK | CERRAR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 242.7 | 29 | 9 | XDOS9 : 7 |  | XDOS9 |  | 7 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 11
239 | 2-B53-SV-F080-B | HV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR OIL | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 243.0 | 32 | 9 | XDOS9 : 8 |  | XDOS9 |  | 8 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 12
240 | 2-B53-SV-F016-B | SV.OK | ABRIR VALVULA DE PURGA QUEMADOR | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 243.1 | 35 | 9 | XDOS9 : 9 |  | XDOS9 |  | 9 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 13
241 | 2-B53-SV-F029-B | GVCOK | ABRIR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 248.0 | 3 | 10 | XDOS10 : 0 |  | XDOS10 |  | 0 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 14
242 | 2-B53-SV-F022-B | GV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR GAS | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 248.1 | 6 | 10 | XDOS10 : 1 |  | XDOS10 |  | 1 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 15
243 | .. blank .. | IT..K | EXCITA TRANSFORMADOR TORCHA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 248.2 | 9 | 10 | XDOS10 : 2 |  | XDOS10 |  | 2 |  |  | 2-H15-P005 | 5H-X1 | 20-21
244 | .. blank .. | H..OK | QUEMADOR ENCENDIDO FUEL OIL | QUEMADOR 2 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 248.3 | 12 | 10 | XDOS10 : 3 |  | XDOS10 |  | 3 |  |  | 2-H15-P005 | 5J-X1 | 25-26
245 | .. blank .. | G..OK | QUEMADOR ENCENDIDO GAS | QUEMADOR 2 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 248.4 | 15 | 10 | XDOS10 : 4 |  | XDOS10 |  | 4 |  |  | 2-H15-P005 | 5J-X1 | 28-29
246 | .. blank .. | B…AK | QUEMADOR EN ALARMA | QUEMADOR 2 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 248.5 | 23 | 10 | XDOS10 : 5 |  | XDOS10 |  | 5 |  |  | 2-H15-P005 | 5J-X1 | 46-47
247 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 248.6 | 26 | 10 | XDOS10 : 6 |  | XDOS10 |  | 6 |  |  | 2-H15-P005 | 5J-X1
248 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 248.7 | 29 | 10 | XDOS10 : 7 |  | XDOS10 |  | 7 |  |  | 2-H15-P005 | 5J-X1
249 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 249.0 | 32 | 10 | XDOS10 : 8 |  | XDOS10 |  | 8 |  |  | 2-H15-P005 | 5J-X1
250 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 2 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 249.1 | 35 | 10 | XDOS10 : 9 |  | XDOS10 |  | 9 |  |  | 2-H15-P005 | 5J-X1
251 | 2-B53-ZSH-085-C | IG.I | LANZA TORCHA ADELANTE | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 220.0 | 5 | 6 | XDIS6 : 0 |  | XDIS6 |  | 0 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 1 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 1
252 | 2-B53-ZSL-085-C | IG.R | LANZA TORCHA ATRAS | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 220.1 | 6 | 6 | XDIS6 : 1 |  | XDIS6 |  | 1 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 2 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 2
253 | 2-B53-ZSH-037-C | IV.O | VALVULA TORCHA ABIERTA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 220.2 | 7 | 6 | XDIS6 : 2 |  | XDIS6 |  | 2 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 3 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 3
254 | 2-B53-ZSL-037-C | IV.C | VALVULA TORCHA CERRADA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 220.3 | 8 | 6 | XDIS6 : 3 |  | XDIS6 |  | 3 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 4 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 4
255 | 2-B53-ZSH-082-C | AD.O | CLAPETA DE AIRE ABIERTA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 220.4 | 9 | 6 | XDIS6 : 4 |  | XDIS6 |  | 4 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 5 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 5
256 | 2-B53-ZSL-082-C | AD.C | CLAPETA DE AIRE CERRADA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 220.5 | 10 | 6 | XDIS6 : 5 |  | XDIS6 |  | 5 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 6 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 6
257 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 220.6 | 12 | 6 | XDIS6 : 6 |  | XDIS6 |  | 6 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 7
258 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 220.7 | 13 | 6 | XDIS6 : 7 |  | XDIS6 |  | 7 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 8
259 | 2-B53-ZSH-081-C | BG.I | LANZA QUEMADOR ADELANTE | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 221.0 | 14 | 6 | XDIS6 : 8 |  | XDIS6 |  | 8 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 10 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 10
260 | 2-B53-ZSL-081-C | BG.R | LANZA QUEMADOR ATRAS | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 221.1 | 15 | 6 | XDIS6 : 9 |  | XDIS6 |  | 9 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 11 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 11
261 | 2-B53-ZSH-084-C | BG.C | LANZA QUEMADOR INSERTADA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 221.2 | 16 | 6 | XDIS6 : 10 |  | XDIS6 |  | 10 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 12 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 12
262 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 221.3 | 17 | 6 | XDIS6 : 11 |  | XDIS6 |  | 11 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 13
263 | 2-B53-ZSH-017-C | HVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 221.4 | 25 | 6 | XDIS6 : 12 |  | XDIS6 |  | 12 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 14 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 14
264 | 2-B53-ZSL-017-C | HVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 221.5 | 26 | 6 | XDIS6 : 13 |  | XDIS6 |  | 13 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 15 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 15
265 | 2-B53-ZSH-080-C | HV.O | VALVULA QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 221.6 | 27 | 6 | XDIS6 : 14 |  | XDIS6 |  | 14 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 16 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 16
266 | 2-B53-ZSH-080-C | HV.C | VALVULA QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 221.7 | 28 | 6 | XDIS6 : 15 |  | XDIS6 |  | 15 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 17 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 17
267 | 2-B53-ZSH-016-C | SV.O | VALVULA DE PURGA QUEMADOR ABIERTA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 222.0 | 29 | 6 | XDIS6 : 16 |  | XDIS6 |  | 16 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 19 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 19
268 | 2-B53-ZSH-016-C | SV.C | VALVULA DE PURGA QUEMADOR CERRADA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 222.1 | 30 | 6 | XDIS6 : 17 |  | XDIS6 |  | 17 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 20 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 20
269 | 2-B53-ZSH-019-C | GVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 222.2 | 32 | 6 | XDIS6 : 18 |  | XDIS6 |  | 18 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 23 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 23
270 | 2-B53-ZSH-019-C | GVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 222.3 | 33 | 6 | XDIS6 : 19 |  | XDIS6 |  | 19 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 24 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 24
271 | 2-B53-ZSH-023-C | GV.O | VALVULA QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 222.4 | 34 | 6 | XDIS6 : 20 |  | XDIS6 |  | 20 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 25 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 25
272 | 2-B53-ZSL-023-C | GV.C | VALVULA QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 222.5 | 35 | 6 | XDIS6 : 21 |  | XDIS6 |  | 21 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 26 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 26
273 | .. blank .. | AV.P> | PRESION AIRE COMANDO > MIN | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 222.6 | 36 | 6 | XDIS6 : 22 |  | XDIS6 |  | 22 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 35 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 34
274 | .. blank .. | ELT.P/ | PULSADOR LOCAL BLOQUEO QUEMADOR | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 25 | E | 222.7 | 37 | 6 | XDIS6 : 23 |  | XDIS6 |  | 23 |  |  | 2-H15-P005 | 5C-X1 | 36 | 2-H22-P004 |  |  | Q3X2 | 35
275 | 2-B53-SV-F085-C | IG.IK | AVANZAR LANZA TORCHA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 254.0 | 3 | 11 | XDOS11 : 0 |  | XDOS11 |  | 0 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 2
276 | 2-B53-SV-F085-C | IG.RK | RETRAER LANZA TORCHA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 254.1 | 6 | 11 | XDOS11 : 1 |  | XDOS11 |  | 1 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 3
277 | 2-B53-SV-FO36-C | IV.OK | ABRIR VALVULA GAS TORCHA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 254.2 | 9 | 11 | XDOS11 : 2 |  | XDOS11 |  | 2 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 4
278 | 2-B53-SV-F082-C | AD.OK | ABRIR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 254.3 | 12 | 11 | XDOS11 : 3 |  | XDOS11 |  | 3 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 5
279 | 2-B53-SV-F082-C | AD.CK | CERRAR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 254.4 | 15 | 11 | XDOS11 : 4 |  | XDOS11 |  | 4 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 6
280 | 2-B53-SV-F081-C | BG.IK | AVANZAR LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 254.5 | 23 | 11 | XDOS11 : 5 |  | XDOS11 |  | 5 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 9
281 | 2-B53-SV-F081-C | BG.RK | RETRAER LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 254.6 | 26 | 11 | XDOS11 : 6 |  | XDOS11 |  | 6 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 10
282 | 2-B53-SV-F017-C | HVCCK | CERRAR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 254.7 | 29 | 11 | XDOS11 : 7 |  | XDOS11 |  | 7 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 11
283 | 2-B53-SV-F080-C | HV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR OIL | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 255.0 | 32 | 11 | XDOS11 : 8 |  | XDOS11 |  | 8 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 12
284 | 2-B53-SV-F016-C | SV.OK | ABRIR VALVULA DE PURGA QUEMADOR | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 255.1 | 35 | 11 | XDOS11 : 9 |  | XDOS11 |  | 9 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 13
285 | 2-B53-SV-F029-C | GVCOK | ABRIR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 260.0 | 3 | 12 | XDOS12 : 0 |  | XDOS12 |  | 0 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 14
286 | 2-B53-SV-F022-C | GV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR GAS | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 260.1 | 6 | 12 | XDOS12 : 1 |  | XDOS12 |  | 1 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 15
287 | .. blank .. | IT..K | EXCITA TRANSFORMADOR TORCHA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 260.2 | 9 | 12 | XDOS12 : 2 |  | XDOS12 |  | 2 |  |  | 2-H15-P005 | 5K-X1 | 20-21
288 | .. blank .. | H..OK | QUEMADOR ENCENDIDO FUEL OIL | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 260.3 | 12 | 12 | XDOS12 : 3 |  | XDOS12 |  | 3 |  |  | 2-H15-P005 | 5L-X1 | 25-26
289 | .. blank .. | G..OK | QUEMADOR ENCENDIDO GAS | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 260.4 | 15 | 12 | XDOS12 : 4 |  | XDOS12 |  | 4 |  |  | 2-H15-P005 | 5L-X1 | 28-29
290 | .. blank .. | B…AK | QUEMADOR EN ALARMA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 260.5 | 23 | 12 | XDOS12 : 5 |  | XDOS12 |  | 5 |  |  | 2-H15-P005 | 5L-X1 | 46-47
291 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 260.6 | 26 | 12 | XDOS12 : 6 |  | XDOS12 |  | 6 |  |  | 2-H15-P005 | 5L-X1
292 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 260.7 | 29 | 12 | XDOS12 : 7 |  | XDOS12 |  | 7 |  |  | 2-H15-P005 | 5L-X1
293 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 261.0 | 32 | 12 | XDOS12 : 8 |  | XDOS12 |  | 8 |  |  | 2-H15-P005 | 5L-X1
294 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 3 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 25 | A | 261.1 | 35 | 12 | XDOS12 : 9 |  | XDOS12 |  | 9 |  |  | 2-H15-P005 | 5L-X1
295 | 2-B53-ZSH-085-D | IG.I | LANZA TORCHA ADELANTE | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 300.0 |  | 4 | XDIS4 : 0 |  | XDIS4 |  | 0 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 1
296 | 2-B53-ZSL-085-D | IG.R | LANZA TORCHA ATRAS | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 300.1 |  | 4 | XDIS4 : 1 |  | XDIS4 |  | 1 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 2
297 | 2-B53-ZSH-037-D | IV.O | VALVULA TORCHA ABIERTA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 300.2 |  | 4 | XDIS4 : 2 |  | XDIS4 |  | 2 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 3
298 | 2-B53-ZSL-037-D | IV.C | VALVULA TORCHA CERRADA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 300.3 |  | 4 | XDIS4 : 3 |  | XDIS4 |  | 3 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 4
299 | 2-B53-ZSH-082-D | AD.O | CLAPETA DE AIRE ABIERTA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 300.4 |  | 4 | XDIS4 : 4 |  | XDIS4 |  | 4 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 5
300 | 2-B53-ZSL-082-D | AD.C | CLAPETA DE AIRE CERRADA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 300.5 |  | 4 | XDIS4 : 5 |  | XDIS4 |  | 5 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 6
301 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 300.6 |  | 4 | XDIS4 : 6 |  | XDIS4 |  | 6 |  |  | 2-H15-P006
302 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 300.7 |  | 4 | XDIS4 : 7 |  | XDIS4 |  | 7 |  |  | 2-H15-P006
303 | 2-B53-ZSH-081-D | BG.I | LANZA QUEMADOR ADELANTE | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 301.0 |  | 4 | XDIS4 : 8 |  | XDIS4 |  | 8 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 10
304 | 2-B53-ZSL-081-D | BG.R | LANZA QUEMADOR ATRAS | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 301.1 |  | 4 | XDIS4 : 9 |  | XDIS4 |  | 9 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 11
305 | 2-B53-ZSH-084-D | BG.C | LANZA QUEMADOR INSERTADA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 301.2 |  | 4 | XDIS4 : 10 |  | XDIS4 |  | 10 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 12
306 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 301.3 |  | 4 | XDIS4 : 11 |  | XDIS4 |  | 11 |  |  | 2-H15-P006
307 | 2-B53-ZSH-017-D | HVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 301.4 |  | 4 | XDIS4 : 12 |  | XDIS4 |  | 12 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 14
308 | 2-B53-ZSL-017-D | HVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 301.5 |  | 4 | XDIS4 : 13 |  | XDIS4 |  | 13 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 15
309 | 2-B53-ZSH-080-D | HV.O | VALVULA QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 301.6 |  | 4 | XDIS4 : 14 |  | XDIS4 |  | 14 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 16
310 | 2-B53-ZSH-080-D | HV.C | VALVULA QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 301.7 |  | 4 | XDIS4 : 15 |  | XDIS4 |  | 15 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 17
311 | 2-B53-ZSH-016-D | SV.O | VALVULA DE PURGA QUEMADOR ABIERTA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 302.0 |  | 4 | XDIS4 : 16 |  | XDIS4 |  | 16 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 19
312 | 2-B53-ZSH-016-D | SV.C | VALVULA DE PURGA QUEMADOR CERRADA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 302.1 |  | 4 | XDIS4 : 17 |  | XDIS4 |  | 17 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 20
313 | 2-B53-ZSH-019-D | GVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 302.2 |  | 4 | XDIS4 : 18 |  | XDIS4 |  | 18 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 23
314 | 2-B53-ZSH-019-D | GVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 303.3 |  | 4 | XDIS4 : 19 |  | XDIS4 |  | 19 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 24
315 | 2-B53-ZSH-023-D | GV.O | VALVULA QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 303.4 |  | 4 | XDIS4 : 20 |  | XDIS4 |  | 20 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 25
316 | 2-B53-ZSL-023-D | GV.C | VALVULA QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 303.5 |  | 4 | XDIS4 : 21 |  | XDIS4 |  | 21 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 26
317 | .. blank .. | AV.P> | PRESION AIRE COMANDO > MIN | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 303.6 |  | 4 | XDIS4 : 22 |  | XDIS4 |  | 22 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 34
318 | .. blank .. | ELT.P/ | PULSADOR LOCAL BLOQUEO QUEMADOR | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 303.7 |  | 4 | XDIS4 : 23 |  | XDIS4 |  | 23 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q4X2 | 35
319 | 2-B53-SV-F085-D | IG.IK | AVANZAR LANZA TORCHA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 330.0 |  | 7 | XDOS7 : 0 |  | XDOS7 |  | 0 |  |  | 2-H15-P006
320 | 2-B53-SV-F085-D | IG.RK | RETRAER LANZA TORCHA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 330.1 |  | 7 | XDOS7 : 1 |  | XDOS7 |  | 1 |  |  | 2-H15-P006
321 | 2-B53-SV-FO36-D | IV.OK | ABRIR VALVULA GAS TORCHA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 330.2 |  | 7 | XDOS7 : 2 |  | XDOS7 |  | 2 |  |  | 2-H15-P006
322 | 2-B53-SV-F082-D | AD.OK | ABRIR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 330.3 |  | 7 | XDOS7 : 3 |  | XDOS7 |  | 3 |  |  | 2-H15-P006
323 | 2-B53-SV-F082-D | AD.CK | CERRAR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 330.4 |  | 7 | XDOS7 : 4 |  | XDOS7 |  | 4 |  |  | 2-H15-P006
324 | 2-B53-SV-F081-D | BG.IK | AVANZAR LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 330.5 |  | 7 | XDOS7 : 5 |  | XDOS7 |  | 5 |  |  | 2-H15-P006
325 | 2-B53-SV-F081-D | BG.RK | RETRAER LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 330.6 |  | 7 | XDOS7 : 6 |  | XDOS7 |  | 6 |  |  | 2-H15-P006
326 | 2-B53-SV-F017-D | HVCCK | CERRAR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 330.7 |  | 7 | XDOS7 : 7 |  | XDOS7 |  | 7 |  |  | 2-H15-P006
327 | 2-B53-SV-F080-D | HV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR OIL | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 331.0 |  | 7 | XDOS7 : 8 |  | XDOS7 |  | 8 |  |  | 2-H15-P006
328 | 2-B53-SV-F016-D | SV.OK | ABRIR VALVULA DE PURGA QUEMADOR | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 331.1 |  | 7 | XDOS7 : 9 |  | XDOS7 |  | 9 |  |  | 2-H15-P006
329 | 2-B53-SV-F029-D | GVCOK | ABRIR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 336.0 |  | 8 | XDOS8 : 0 |  | XDOS8 |  | 0 |  |  | 2-H15-P006
330 | 2-B53-SV-F022-D | GV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR GAS | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 336.1 |  | 8 | XDOS8 : 1 |  | XDOS8 |  | 1 |  |  | 2-H15-P006
331 | .. blank .. | IT..K | EXCITA TRANSFORMADOR TORCHA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 336.2 |  | 8 | XDOS8 : 2 |  | XDOS8 |  | 2 |  |  | 2-H15-P006
332 | .. blank .. | H..OK | QUEMADOR ENCENDIDO FUEL OIL | QUEMADOR 4 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 336.3 |  | 8 | XDOS8 : 3 |  | XDOS8 |  | 3 |  |  | 2-H15-P006
333 | .. blank .. | G..OK | QUEMADOR ENCENDIDO GAS | QUEMADOR 4 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 336.4 |  | 8 | XDOS8 : 4 |  | XDOS8 |  | 4 |  |  | 2-H15-P006
334 | .. blank .. | B…AK | QUEMADOR EN ALARMA | QUEMADOR 4 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 336.5 |  | 8 | XDOS8 : 5 |  | XDOS8 |  | 5 |  |  | 2-H15-P006
335 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 336.6 |  | 8 | XDOS8 : 6 |  | XDOS8 |  | 6 |  |  | 2-H15-P006
336 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 336.7 |  | 8 | XDOS8 : 7 |  | XDOS8 |  | 7 |  |  | 2-H15-P006
337 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 337.0 |  | 8 | XDOS8 : 8 |  | XDOS8 |  | 8 |  |  | 2-H15-P006
338 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 4 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 337.1 |  | 8 | XDOS8 : 9 |  | XDOS8 |  | 9 |  |  | 2-H15-P006
339 | 2-B53-ZSH-085-E | IG.I | LANZA TORCHA ADELANTE | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 310.0 |  | 5 | XDIS5 : 0 |  | XDIS5 |  | 0 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 1
340 | 2-B53-ZSL-085-E | IG.R | LANZA TORCHA ATRAS | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 310.1 |  | 5 | XDIS5 : 1 |  | XDIS5 |  | 1 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 2
341 | 2-B53-ZSH-037-E | IV.O | VALVULA TORCHA ABIERTA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 310.2 |  | 5 | XDIS5 : 2 |  | XDIS5 |  | 2 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 3
342 | 2-B53-ZSL-037-E | IV.C | VALVULA TORCHA CERRADA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 310.3 |  | 5 | XDIS5 : 3 |  | XDIS5 |  | 3 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 4
343 | 2-B53-ZSH-082-E | AD.O | CLAPETA DE AIRE ABIERTA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 310.4 |  | 5 | XDIS5 : 4 |  | XDIS5 |  | 4 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 5
344 | 2-B53-ZSL-082-E | AD.C | CLAPETA DE AIRE CERRADA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 310.5 |  | 5 | XDIS5 : 5 |  | XDIS5 |  | 5 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 6
345 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 310.6 |  | 5 | XDIS5 : 6 |  | XDIS5 |  | 6 |  |  | 2-H15-P006
346 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 310.7 |  | 5 | XDIS5 : 7 |  | XDIS5 |  | 7 |  |  | 2-H15-P006
347 | 2-B53-ZSH-081-E | BG.I | LANZA QUEMADOR ADELANTE | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 311.0 |  | 5 | XDIS5 : 8 |  | XDIS5 |  | 8 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 10
348 | 2-B53-ZSL-081-E | BG.R | LANZA QUEMADOR ATRAS | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 311.1 |  | 5 | XDIS5 : 9 |  | XDIS5 |  | 9 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 11
349 | 2-B53-ZSH-084-E | BG.C | LANZA QUEMADOR INSERTADA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 311.2 |  | 5 | XDIS5 : 10 |  | XDIS5 |  | 10 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 12
350 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 311.3 |  | 5 | XDIS5 : 11 |  | XDIS5 |  | 11 |  |  | 2-H15-P006
351 | 2-B53-ZSH-017-E | HVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 311.4 |  | 5 | XDIS5 : 12 |  | XDIS5 |  | 12 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 14
352 | 2-B53-ZSL-017-E | HVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 311.5 |  | 5 | XDIS5 : 13 |  | XDIS5 |  | 13 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 15
353 | 2-B53-ZSH-080-E | HV.O | VALVULA QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 311.6 |  | 5 | XDIS5 : 14 |  | XDIS5 |  | 14 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 16
354 | 2-B53-ZSH-080-E | HV.C | VALVULA QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 311.7 |  | 5 | XDIS5 : 15 |  | XDIS5 |  | 15 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 17
355 | 2-B53-ZSH-016-E | SV.O | VALVULA DE PURGA QUEMADOR ABIERTA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 312.0 |  | 5 | XDIS5 : 16 |  | XDIS5 |  | 16 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 19
356 | 2-B53-ZSH-016-E | SV.C | VALVULA DE PURGA QUEMADOR CERRADA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 312.1 |  | 5 | XDIS5 : 17 |  | XDIS5 |  | 17 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 20
357 | 2-B53-ZSH-019-E | GVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 312.2 |  | 5 | XDIS5 : 18 |  | XDIS5 |  | 18 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 23
358 | 2-B53-ZSH-019-E | GVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 312.3 |  | 5 | XDIS5 : 19 |  | XDIS5 |  | 19 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 24
359 | 2-B53-ZSH-023-E | GV.O | VALVULA QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 312.4 |  | 5 | XDIS5 : 20 |  | XDIS5 |  | 20 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 25
360 | 2-B53-ZSL-023-E | GV.C | VALVULA QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 312.5 |  | 5 | XDIS5 : 21 |  | XDIS5 |  | 21 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 26
361 | .. blank .. | AV.P> | PRESION AIRE COMANDO > MIN | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 312.6 |  | 5 | XDIS5 : 22 |  | XDIS5 |  | 22 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 34
362 | .. blank .. | ELT.P/ | PULSADOR LOCAL BLOQUEO QUEMADOR | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 312.7 |  | 5 | XDIS5 : 23 |  | XDIS5 |  | 23 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q5X2 | 35
363 | 2-B53-SV-F085-E | IG.IK | AVANZAR LANZA TORCHA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 342.0 |  | 9 | XDOS9 : 0 |  | XDOS9 |  | 0 |  |  | 2-H15-P006
364 | 2-B53-SV-F085-E | IG.RK | RETRAER LANZA TORCHA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 342.1 |  | 9 | XDOS9 : 1 |  | XDOS9 |  | 1 |  |  | 2-H15-P006
365 | 2-B53-SV-FO36-E | IV.OK | ABRIR VALVULA GAS TORCHA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 342.2 |  | 9 | XDOS9 : 2 |  | XDOS9 |  | 2 |  |  | 2-H15-P006
366 | 2-B53-SV-F082-E | AD.OK | ABRIR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 342.3 |  | 9 | XDOS9 : 3 |  | XDOS9 |  | 3 |  |  | 2-H15-P006
367 | 2-B53-SV-F082-E | AD.CK | CERRAR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 342.4 |  | 9 | XDOS9 : 4 |  | XDOS9 |  | 4 |  |  | 2-H15-P006
368 | 2-B53-SV-F081-E | BG.IK | AVANZAR LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 342.5 |  | 9 | XDOS9 : 5 |  | XDOS9 |  | 5 |  |  | 2-H15-P006
369 | 2-B53-SV-F081-E | BG.RK | RETRAER LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 342.6 |  | 9 | XDOS9 : 6 |  | XDOS9 |  | 6 |  |  | 2-H15-P006
370 | 2-B53-SV-F017-E | HVCCK | CERRAR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 342.7 |  | 9 | XDOS9 : 7 |  | XDOS9 |  | 7 |  |  | 2-H15-P006
371 | 2-B53-SV-F080-E | HV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR OIL | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 343.0 |  | 9 | XDOS9 : 8 |  | XDOS9 |  | 8 |  |  | 2-H15-P006
372 | 2-B53-SV-F016-E | SV.OK | ABRIR VALVULA DE PURGA QUEMADOR | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 343.1 |  | 9 | XDOS9 : 9 |  | XDOS9 |  | 9 |  |  | 2-H15-P006
373 | 2-B53-SV-F029-E | GVCOK | ABRIR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 348.0 |  | 10 | XDOS10 : 0 |  | XDOS10 |  | 0 |  |  | 2-H15-P006
374 | 2-B53-SV-F022-E | GV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR GAS | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 348.1 |  | 10 | XDOS10 : 1 |  | XDOS10 |  | 1 |  |  | 2-H15-P006
375 | .. blank .. | IT..K | EXCITA TRANSFORMADOR TORCHA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 348.2 |  | 10 | XDOS10 : 2 |  | XDOS10 |  | 2 |  |  | 2-H15-P006
376 | .. blank .. | H..OK | QUEMADOR ENCENDIDO FUEL OIL | QUEMADOR 5 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 348.3 |  | 10 | XDOS10 : 3 |  | XDOS10 |  | 3 |  |  | 2-H15-P006
377 | .. blank .. | G..OK | QUEMADOR ENCENDIDO GAS | QUEMADOR 5 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 348.4 |  | 10 | XDOS10 : 4 |  | XDOS10 |  | 4 |  |  | 2-H15-P006
378 | .. blank .. | B…AK | QUEMADOR EN ALARMA | QUEMADOR 5 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 348.5 |  | 10 | XDOS10 : 5 |  | XDOS10 |  | 5 |  |  | 2-H15-P006
379 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 348.6 |  | 10 | XDOS10 : 6 |  | XDOS10 |  | 6 |  |  | 2-H15-P006
380 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 348.7 |  | 10 | XDOS10 : 7 |  | XDOS10 |  | 7 |  |  | 2-H15-P006
381 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 349.0 |  | 10 | XDOS10 : 8 |  | XDOS10 |  | 8 |  |  | 2-H15-P006
382 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 5 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 349.1 |  | 10 | XDOS10 : 9 |  | XDOS10 |  | 9 |  |  | 2-H15-P006
383 | 2-B53-ZSH-085-F | IG.I | LANZA TORCHA ADELANTE | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 320.0 |  | 6 | XDIS6 : 0 |  | XDIS6 |  | 0 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 1
384 | 2-B53-ZSL-085-F | IG.R | LANZA TORCHA ATRAS | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 320.1 |  | 6 | XDIS6 : 1 |  | XDIS6 |  | 1 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 2
385 | 2-B53-ZSH-037-F | IV.O | VALVULA TORCHA ABIERTA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 320.2 |  | 6 | XDIS6 : 2 |  | XDIS6 |  | 2 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 3
386 | 2-B53-ZSL-037-F | IV.C | VALVULA TORCHA CERRADA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 320.3 |  | 6 | XDIS6 : 3 |  | XDIS6 |  | 3 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 4
387 | 2-B53-ZSH-082-F | AD.O | CLAPETA DE AIRE ABIERTA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 320.4 |  | 6 | XDIS6 : 4 |  | XDIS6 |  | 4 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 5
388 | 2-B53-ZSL-082-F | AD.C | CLAPETA DE AIRE CERRADA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 320.5 |  | 6 | XDIS6 : 5 |  | XDIS6 |  | 5 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 6
389 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 320.6 |  | 6 | XDIS6 : 6 |  | XDIS6 |  | 6 |  |  | 2-H15-P006
390 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 320.7 |  | 6 | XDIS6 : 7 |  | XDIS6 |  | 7 |  |  | 2-H15-P006
391 | 2-B53-ZSH-081-F | BG.I | LANZA QUEMADOR ADELANTE | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 321.0 |  | 6 | XDIS6 : 8 |  | XDIS6 |  | 8 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 10
392 | 2-B53-ZSL-081-F | BG.R | LANZA QUEMADOR ATRAS | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 321.1 |  | 6 | XDIS6 : 9 |  | XDIS6 |  | 9 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 11
393 | 2-B53-ZSH-084-F | BG.C | LANZA QUEMADOR INSERTADA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 321.2 |  | 6 | XDIS6 : 10 |  | XDIS6 |  | 10 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 12
394 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 321.3 |  | 6 | XDIS6 : 11 |  | XDIS6 |  | 11 |  |  | 2-H15-P006
395 | 2-B53-ZSH-017-F | HVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 321.4 |  | 6 | XDIS6 : 12 |  | XDIS6 |  | 12 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 14
396 | 2-B53-ZSL-017-F | HVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 321.5 |  | 6 | XDIS6 : 13 |  | XDIS6 |  | 13 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 15
397 | 2-B53-ZSH-080-F | HV.O | VALVULA QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 321.6 |  | 6 | XDIS6 : 14 |  | XDIS6 |  | 14 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 16
398 | 2-B53-ZSH-080-F | HV.C | VALVULA QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 321.7 |  | 6 | XDIS6 : 15 |  | XDIS6 |  | 15 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 17
399 | 2-B53-ZSH-016-F | SV.O | VALVULA DE PURGA QUEMADOR ABIERTA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 322.0 |  | 6 | XDIS6 : 16 |  | XDIS6 |  | 16 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 19
400 | 2-B53-ZSH-016-F | SV.C | VALVULA DE PURGA QUEMADOR CERRADA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 322.1 |  | 6 | XDIS6 : 17 |  | XDIS6 |  | 17 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 20
401 | 2-B53-ZSH-019-F | GVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 322.2 |  | 6 | XDIS6 : 18 |  | XDIS6 |  | 18 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 23
402 | 2-B53-ZSH-019-F | GVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 322.3 |  | 6 | XDIS6 : 19 |  | XDIS6 |  | 19 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 24
403 | 2-B53-ZSH-023-F | GV.O | VALVULA QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 322.4 |  | 6 | XDIS6 : 20 |  | XDIS6 |  | 20 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 25
404 | 2-B53-ZSL-023-F | GV.C | VALVULA QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 322.5 |  | 6 | XDIS6 : 21 |  | XDIS6 |  | 21 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 26
405 | .. blank .. | AV.P> | PRESION AIRE COMANDO > MIN | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 322.6 |  | 6 | XDIS6 : 22 |  | XDIS6 |  | 22 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 34
406 | .. blank .. | ELT.P/ | PULSADOR LOCAL BLOQUEO QUEMADOR | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 26 | E | 322.7 |  | 6 | XDIS6 : 23 |  | XDIS6 |  | 23 |  |  | 2-H15-P006 |  |  | 2-H22-P003 |  |  | Q6X2 | 35
407 | 2-B53-SV-F085-F | IG.IK | AVANZAR LANZA TORCHA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 354.0 |  | 11 | XDOS11 : 0 |  | XDOS11 |  | 0 |  |  | 2-H15-P006
408 | 2-B53-SV-F085-F | IG.RK | RETRAER LANZA TORCHA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 354.1 |  | 11 | XDOS11 : 1 |  | XDOS11 |  | 1 |  |  | 2-H15-P006
409 | 2-B53-SV-FO36-F | IV.OK | ABRIR VALVULA GAS TORCHA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 354.2 |  | 11 | XDOS11 : 2 |  | XDOS11 |  | 2 |  |  | 2-H15-P006
410 | 2-B53-SV-F082-F | AD.OK | ABRIR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 354.3 |  | 11 | XDOS11 : 3 |  | XDOS11 |  | 3 |  |  | 2-H15-P006
411 | 2-B53-SV-F082-F | AD.CK | CERRAR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 354.4 |  | 11 | XDOS11 : 4 |  | XDOS11 |  | 4 |  |  | 2-H15-P006
412 | 2-B53-SV-F081-F | BG.IK | AVANZAR LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 354.5 |  | 11 | XDOS11 : 5 |  | XDOS11 |  | 5 |  |  | 2-H15-P006
413 | 2-B53-SV-F081-F | BG.RK | RETRAER LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 354.6 |  | 11 | XDOS11 : 6 |  | XDOS11 |  | 6 |  |  | 2-H15-P006
414 | 2-B53-SV-F017-F | HVCCK | CERRAR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 354.7 |  | 11 | XDOS11 : 7 |  | XDOS11 |  | 7 |  |  | 2-H15-P006
415 | 2-B53-SV-F080-F | HV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR OIL | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 355.0 |  | 11 | XDOS11 : 8 |  | XDOS11 |  | 8 |  |  | 2-H15-P006
416 | 2-B53-SV-F016-F | SV.OK | ABRIR VALVULA DE PURGA QUEMADOR | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 355.1 |  | 11 | XDOS11 : 9 |  | XDOS11 |  | 9 |  |  | 2-H15-P006
417 | 2-B53-SV-F029-F | GVCOK | ABRIR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 360.0 |  | 12 | XDOS12 : 0 |  | XDOS12 |  | 0 |  |  | 2-H15-P006
418 | 2-B53-SV-F022-F | GV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR GAS | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 360.1 |  | 12 | XDOS12 : 1 |  | XDOS12 |  | 1 |  |  | 2-H15-P006
419 | .. blank .. | IT..K | EXCITA TRANSFORMADOR TORCHA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 360.2 |  | 12 | XDOS12 : 2 |  | XDOS12 |  | 2 |  |  | 2-H15-P006
420 | .. blank .. | H..OK | QUEMADOR ENCENDIDO FUEL OIL | QUEMADOR 6 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 360.3 |  | 12 | XDOS12 : 3 |  | XDOS12 |  | 3 |  |  | 2-H15-P006
421 | .. blank .. | G..OK | QUEMADOR ENCENDIDO GAS | QUEMADOR 6 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 360.4 |  | 12 | XDOS12 : 4 |  | XDOS12 |  | 4 |  |  | 2-H15-P006
422 | .. blank .. | B…AK | QUEMADOR EN ALARMA | QUEMADOR 6 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 360.5 |  | 12 | XDOS12 : 5 |  | XDOS12 |  | 5 |  |  | 2-H15-P006
423 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 360.6 |  | 12 | XDOS12 : 6 |  | XDOS12 |  | 6 |  |  | 2-H15-P006
424 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 360.7 |  | 12 | XDOS12 : 7 |  | XDOS12 |  | 7 |  |  | 2-H15-P006
425 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 361.0 |  | 12 | XDOS12 : 8 |  | XDOS12 |  | 8 |  |  | 2-H15-P006
426 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 6 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 26 | A | 361.1 |  | 12 | XDOS12 : 9 |  | XDOS12 |  | 9 |  |  | 2-H15-P006
427 | 2-B53-ZSH-085-G | IG.I | LANZA TORCHA ADELANTE | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 400.0 |  | 4 | XDIS4 : 0 |  | XDIS4 |  | 0 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 1
428 | 2-B53-ZSL-085-G | IG.R | LANZA TORCHA ATRAS | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 400.1 |  | 4 | XDIS4 : 1 |  | XDIS4 |  | 1 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 2
429 | 2-B53-ZSH-037-G | IV.O | VALVULA TORCHA ABIERTA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 400.2 |  | 4 | XDIS4 : 2 |  | XDIS4 |  | 2 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 3
430 | 2-B53-ZSL-037-G | IV.C | VALVULA TORCHA CERRADA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 400.3 |  | 4 | XDIS4 : 3 |  | XDIS4 |  | 3 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 4
431 | 2-B53-ZSH-082-G | AD.O | CLAPETA DE AIRE ABIERTA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 400.4 |  | 4 | XDIS4 : 4 |  | XDIS4 |  | 4 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 5
432 | 2-B53-ZSL-082-G | AD.C | CLAPETA DE AIRE CERRADA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 400.5 |  | 4 | XDIS4 : 5 |  | XDIS4 |  | 5 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 6
433 | 2-B53-ZSH-002G-G | HVS. | VALVULA SELECCION FUEL-OIL | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 400.6 |  | 4 | XDIS4 : 6 |  | XDIS4 |  | 6 |  |  | 2-H15-P007
434 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 400.7 |  | 4 | XDIS4 : 7 |  | XDIS4 |  | 7 |  |  | 2-H15-P007
435 | 2-B53-ZSH-081-G | BG.I | LANZA QUEMADOR ADELANTE | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 401.0 |  | 4 | XDIS4 : 8 |  | XDIS4 |  | 8 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 10
436 | 2-B53-ZSL-081-G | BG.R | LANZA QUEMADOR ATRAS | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 401.1 |  | 4 | XDIS4 : 9 |  | XDIS4 |  | 9 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 11
437 | 2-B53-ZSH-084-G | BG.C | LANZA QUEMADOR INSERTADA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 401.2 |  | 4 | XDIS4 : 10 |  | XDIS4 |  | 10 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 12
438 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 401.3 |  | 4 | XDIS4 : 11 |  | XDIS4 |  | 11 |  |  | 2-H15-P007
439 | 2-B53-ZSH-017-G | HVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 401.4 |  | 4 | XDIS4 : 12 |  | XDIS4 |  | 12 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 14
440 | 2-B53-ZSL-017-G | HVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 401.5 |  | 4 | XDIS4 : 13 |  | XDIS4 |  | 13 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 15
441 | 2-B53-ZSH-080-G | HV.O | VALVULA QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 401.6 |  | 4 | XDIS4 : 14 |  | XDIS4 |  | 14 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 16
442 | 2-B53-ZSH-080-G | HV.C | VALVULA QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 401.7 |  | 4 | XDIS4 : 15 |  | XDIS4 |  | 15 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 17
443 | 2-B53-ZSH-016-G | SV.O | VALVULA DE PURGA QUEMADOR ABIERTA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 402.0 |  | 4 | XDIS4 : 16 |  | XDIS4 |  | 16 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 19
444 | 2-B53-ZSH-016-G | SV.C | VALVULA DE PURGA QUEMADOR CERRADA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 402.1 |  | 4 | XDIS4 : 17 |  | XDIS4 |  | 17 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 20
445 | 2-B53-ZSH-019-G | GVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 402.2 |  | 4 | XDIS4 : 18 |  | XDIS4 |  | 18 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 23
446 | 2-B53-ZSH-019-G | GVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 402.3 |  | 4 | XDIS4 : 19 |  | XDIS4 |  | 19 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 24
447 | 2-B53-ZSH-023-G | GV.O | VALVULA QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 402.4 |  | 4 | XDIS4 : 20 |  | XDIS4 |  | 20 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 25
448 | 2-B53-ZSL-023-G | GV.C | VALVULA QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 402.5 |  | 4 | XDIS4 : 21 |  | XDIS4 |  | 21 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 26
449 | .. blank .. | AV.P> | PRESION AIRE COMANDO > MIN | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 402.6 |  | 4 | XDIS4 : 22 |  | XDIS4 |  | 22 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 34
450 | .. blank .. | ELT.P/ | PULSADOR LOCAL BLOQUEO QUEMADOR | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 402.7 |  | 4 | XDIS4 : 23 |  | XDIS4 |  | 23 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q7X2 | 35
451 | 2-B53-SV-F085-G | IG.IK | AVANZAR LANZA TORCHA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 430.0 |  | 7 | XDOS7 : 0 |  | XDOS7 |  | 0 |  |  | 2-H15-P007
452 | 2-B53-SV-F085-G | IG.RK | RETRAER LANZA TORCHA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 430.1 |  | 7 | XDOS7 : 1 |  | XDOS7 |  | 1 |  |  | 2-H15-P007
453 | 2-B53-SV-FO36-G | IV.OK | ABRIR VALVULA GAS TORCHA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 430.2 |  | 7 | XDOS7 : 2 |  | XDOS7 |  | 2 |  |  | 2-H15-P007
454 | 2-B53-SV-F082-G | AD.OK | ABRIR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 430.3 |  | 7 | XDOS7 : 3 |  | XDOS7 |  | 3 |  |  | 2-H15-P007
455 | 2-B53-SV-F082-G | AD.CK | CERRAR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 430.4 |  | 7 | XDOS7 : 4 |  | XDOS7 |  | 4 |  |  | 2-H15-P007
456 | 2-B53-SV-F002-G | HVS.K | SELECCION VALVULA FUEL-OIL | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 430.5 |  | 7 | XDOS7 : 5 |  | XDOS7 |  | 5 |  |  | 2-H15-P007
457 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 430.6 |  | 7 | XDOS7 : 6 |  | XDOS7 |  | 6 |  |  | 2-H15-P007
458 | 2-B53-SV-F081-G | BG.IK | AVANZAR LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 430.7 |  | 7 | XDOS7 : 7 |  | XDOS7 |  | 7 |  |  | 2-H15-P007
459 | 2-B53-SV-F081-G | BG.RK | RETRAER LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 431.0 |  | 7 | XDOS7 : 8 |  | XDOS7 |  | 8 |  |  | 2-H15-P007
460 | 2-B53-SV-F017-G | HVCCK | CERRAR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 431.1 |  | 7 | XDOS7 : 9 |  | XDOS7 |  | 9 |  |  | 2-H15-P007
461 | 2-B53-SV-F080-G | HV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR OIL | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 436.0 |  | 8 | XDOS8 : 0 |  | XDOS8 |  | 0 |  |  | 2-H15-P007
462 | 2-B53-SV-F016-G | SV.OK | ABRIR VALVULA DE PURGA QUEMADOR | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 436.1 |  | 8 | XDOS8 : 1 |  | XDOS8 |  | 1 |  |  | 2-H15-P007
463 | 2-B53-SV-F029-G | GVCOK | ABRIR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 436.2 |  | 8 | XDOS8 : 2 |  | XDOS8 |  | 2 |  |  | 2-H15-P007
464 | 2-B53-SV-F022-G | GV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR GAS | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 436.3 |  | 8 | XDOS8 : 3 |  | XDOS8 |  | 3 |  |  | 2-H15-P007
465 | .. blank .. | IT..K | EXCITA TRANSFORMADOR TORCHA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 436.4 |  | 8 | XDOS8 : 4 |  | XDOS8 |  | 4 |  |  | 2-H15-P007
466 | .. blank .. | H..OK | QUEMADOR ENCENDIDO FUEL OIL | QUEMADOR 7 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 436.5 |  | 8 | XDOS8 : 5 |  | XDOS8 |  | 5 |  |  | 2-H15-P007
467 | .. blank .. | G..OK | QUEMADOR ENCENDIDO GAS | QUEMADOR 7 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 436.6 |  | 8 | XDOS8 : 6 |  | XDOS8 |  | 6 |  |  | 2-H15-P007
468 | .. blank .. | B…AK | QUEMADOR EN ALARMA | QUEMADOR 7 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 436.7 |  | 8 | XDOS8 : 7 |  | XDOS8 |  | 7 |  |  | 2-H15-P007
469 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 437.0 |  | 8 | XDOS8 : 8 |  | XDOS8 |  | 8 |  |  | 2-H15-P007
470 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 7 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 437.1 |  | 8 | XDOS8 : 9 |  | XDOS8 |  | 9 |  |  | 2-H15-P007
471 | 2-B53-ZSH-085-H | IG.I | LANZA TORCHA ADELANTE | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 410.0 |  | 5 | XDIS5 : 0 |  | XDIS5 |  | 0 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 1
472 | 2-B53-ZSL-085-H | IG.R | LANZA TORCHA ATRAS | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 410.1 |  | 5 | XDIS5 : 1 |  | XDIS5 |  | 1 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 2
473 | 2-B53-ZSH-037-H | IV.O | VALVULA TORCHA ABIERTA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 410.2 |  | 5 | XDIS5 : 2 |  | XDIS5 |  | 2 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 3
474 | 2-B53-ZSL-037-H | IV.C | VALVULA TORCHA CERRADA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 410.3 |  | 5 | XDIS5 : 3 |  | XDIS5 |  | 3 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 4
475 | 2-B53-ZSH-082-H | AD.O | CLAPETA DE AIRE ABIERTA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 410.4 |  | 5 | XDIS5 : 4 |  | XDIS5 |  | 4 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 5
476 | 2-B53-ZSL-082-H | AD.C | CLAPETA DE AIRE CERRADA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 410.5 |  | 5 | XDIS5 : 5 |  | XDIS5 |  | 5 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 6
477 | 2-B53-ZSH-002G-H | HVS. | VALVULA SELECCION FUEL-OIL | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 410.6 |  | 5 | XDIS5 : 6 |  | XDIS5 |  | 6 |  |  | 2-H15-P007
478 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 410.7 |  | 5 | XDIS5 : 7 |  | XDIS5 |  | 7 |  |  | 2-H15-P007
479 | 2-B53-ZSH-081-H | BG.I | LANZA QUEMADOR ADELANTE | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 411.0 |  | 5 | XDIS5 : 8 |  | XDIS5 |  | 8 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 10
480 | 2-B53-ZSL-081-H | BG.R | LANZA QUEMADOR ATRAS | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 411.1 |  | 5 | XDIS5 : 9 |  | XDIS5 |  | 9 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 11
481 | 2-B53-ZSH-084-H | BG.C | LANZA QUEMADOR INSERTADA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 411.2 |  | 5 | XDIS5 : 10 |  | XDIS5 |  | 10 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 12
482 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 411.3 |  | 5 | XDIS5 : 11 |  | XDIS5 |  | 11 |  |  | 2-H15-P007
483 | 2-B53-ZSH-017-H | HVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 411.4 |  | 5 | XDIS5 : 12 |  | XDIS5 |  | 12 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 14
484 | 2-B53-ZSL-017-H | HVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 411.5 |  | 5 | XDIS5 : 13 |  | XDIS5 |  | 13 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 15
485 | 2-B53-ZSH-080-H | HV.O | VALVULA QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 411.6 |  | 5 | XDIS5 : 14 |  | XDIS5 |  | 14 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 16
486 | 2-B53-ZSH-080-H | HV.C | VALVULA QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 411.7 |  | 5 | XDIS5 : 15 |  | XDIS5 |  | 15 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 17
487 | 2-B53-ZSH-016-H | SV.O | VALVULA DE PURGA QUEMADOR ABIERTA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 412.0 |  | 5 | XDIS5 : 16 |  | XDIS5 |  | 16 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 19
488 | 2-B53-ZSH-016-H | SV.C | VALVULA DE PURGA QUEMADOR CERRADA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 412.1 |  | 5 | XDIS5 : 17 |  | XDIS5 |  | 17 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 20
489 | 2-B53-ZSH-019-H | GVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 412.2 |  | 5 | XDIS5 : 18 |  | XDIS5 |  | 18 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 23
490 | 2-B53-ZSH-019-H | GVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 412.3 |  | 5 | XDIS5 : 19 |  | XDIS5 |  | 19 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 24
491 | 2-B53-ZSH-023-H | GV.O | VALVULA QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 412.4 |  | 5 | XDIS5 : 20 |  | XDIS5 |  | 20 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 25
492 | 2-B53-ZSL-023-H | GV.C | VALVULA QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 412.5 |  | 5 | XDIS5 : 21 |  | XDIS5 |  | 21 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 26
493 | .. blank .. | AV.P> | PRESION AIRE COMANDO > MIN | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 412.6 |  | 5 | XDIS5 : 22 |  | XDIS5 |  | 22 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 34
494 | .. blank .. | ELT.P/ | PULSADOR LOCAL BLOQUEO QUEMADOR | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 412.7 |  | 5 | XDIS5 : 23 |  | XDIS5 |  | 23 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q8X2 | 35
495 | 2-B53-SV-F085-H | IG.IK | AVANZAR LANZA TORCHA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 442.0 |  | 9 | XDOS9 : 0 |  | XDOS9 |  | 0 |  |  | 2-H15-P007
496 | 2-B53-SV-F085-H | IG.RK | RETRAER LANZA TORCHA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 442.1 |  | 9 | XDOS9 : 1 |  | XDOS9 |  | 1 |  |  | 2-H15-P007
497 | 2-B53-SV-FO36-H | IV.OK | ABRIR VALVULA GAS TORCHA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 442.2 |  | 9 | XDOS9 : 2 |  | XDOS9 |  | 2 |  |  | 2-H15-P007
498 | 2-B53-SV-F082-H | AD.OK | ABRIR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 442.3 |  | 9 | XDOS9 : 3 |  | XDOS9 |  | 3 |  |  | 2-H15-P007
499 | 2-B53-SV-F082-H | AD.CK | CERRAR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 442.4 |  | 9 | XDOS9 : 4 |  | XDOS9 |  | 4 |  |  | 2-H15-P007
500 | 2-B53-SV-F002-H | HVS.K | SELECCION VALVULA FUEL-OIL | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 442.5 |  | 9 | XDOS9 : 5 |  | XDOS9 |  | 5 |  |  | 2-H15-P007
501 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 442.6 |  | 9 | XDOS9 : 6 |  | XDOS9 |  | 6 |  |  | 2-H15-P007
502 | 2-B53-SV-F081-H | BG.IK | AVANZAR LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 442.7 |  | 9 | XDOS9 : 7 |  | XDOS9 |  | 7 |  |  | 2-H15-P007
503 | 2-B53-SV-F081-H | BG.RK | RETRAER LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 443.0 |  | 9 | XDOS9 : 8 |  | XDOS9 |  | 8 |  |  | 2-H15-P007
504 | 2-B53-SV-F017-H | HVCCK | CERRAR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 443.1 |  | 9 | XDOS9 : 9 |  | XDOS9 |  | 9 |  |  | 2-H15-P007
505 | 2-B53-SV-F080-H | HV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR OIL | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 448.0 |  | 10 | XDOS10 : 0 |  | XDOS10 |  | 0 |  |  | 2-H15-P007
506 | 2-B53-SV-F016-H | SV.OK | ABRIR VALVULA DE PURGA QUEMADOR | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 448.1 |  | 10 | XDOS10 : 1 |  | XDOS10 |  | 1 |  |  | 2-H15-P007
507 | 2-B53-SV-F029-H | GVCOK | ABRIR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 448.2 |  | 10 | XDOS10 : 2 |  | XDOS10 |  | 2 |  |  | 2-H15-P007
508 | 2-B53-SV-F022-H | GV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR GAS | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 448.3 |  | 10 | XDOS10 : 3 |  | XDOS10 |  | 3 |  |  | 2-H15-P007
509 | .. blank .. | IT..K | EXCITA TRANSFORMADOR TORCHA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 448.4 |  | 10 | XDOS10 : 4 |  | XDOS10 |  | 4 |  |  | 2-H15-P007
510 | .. blank .. | H..OK | QUEMADOR ENCENDIDO FUEL OIL | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 448.5 |  | 10 | XDOS10 : 5 |  | XDOS10 |  | 5 |  |  | 2-H15-P007
511 | .. blank .. | G..OK | QUEMADOR ENCENDIDO GAS | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 448.6 |  | 10 | XDOS10 : 6 |  | XDOS10 |  | 6 |  |  | 2-H15-P007
512 | .. blank .. | B…AK | QUEMADOR EN ALARMA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 448.7 |  | 10 | XDOS10 : 7 |  | XDOS10 |  | 7 |  |  | 2-H15-P007
513 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 449.0 |  | 10 | XDOS10 : 8 |  | XDOS10 |  | 8 |  |  | 2-H15-P007
514 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 8 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 449.1 |  | 10 | XDOS10 : 9 |  | XDOS10 |  | 9 |  |  | 2-H15-P007
515 | 2-B53-ZSH-085-I | IG.I | LANZA TORCHA ADELANTE | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 420.0 |  | 6 | XDIS6 : 0 |  | XDIS6 |  | 0 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 1
516 | 2-B53-ZSL-085-I | IG.R | LANZA TORCHA ATRAS | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 420.1 |  | 6 | XDIS6 : 1 |  | XDIS6 |  | 1 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 2
517 | 2-B53-ZSH-037-I | IV.O | VALVULA TORCHA ABIERTA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 420.2 |  | 6 | XDIS6 : 2 |  | XDIS6 |  | 2 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 3
518 | 2-B53-ZSL-037-I | IV.C | VALVULA TORCHA CERRADA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 420.3 |  | 6 | XDIS6 : 3 |  | XDIS6 |  | 3 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 4
519 | 2-B53-ZSH-082-I | AD.O | CLAPETA DE AIRE ABIERTA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 420.4 |  | 6 | XDIS6 : 4 |  | XDIS6 |  | 4 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 5
520 | 2-B53-ZSL-082-I | AD.C | CLAPETA DE AIRE CERRADA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 420.5 |  | 6 | XDIS6 : 5 |  | XDIS6 |  | 5 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 6
521 | 2-B53-ZSH-002G-I | HVS. | VALVULA SELECCION FUEL-OIL | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 420.6 |  | 6 | XDIS6 : 6 |  | XDIS6 |  | 6 |  |  | 2-H15-P007
522 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 420.7 |  | 6 | XDIS6 : 7 |  | XDIS6 |  | 7 |  |  | 2-H15-P007
523 | 2-B53-ZSH-081-I | BG.I | LANZA QUEMADOR ADELANTE | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 421.0 |  | 6 | XDIS6 : 8 |  | XDIS6 |  | 8 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 10
524 | 2-B53-ZSL-081-I | BG.R | LANZA QUEMADOR ATRAS | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 421.1 |  | 6 | XDIS6 : 9 |  | XDIS6 |  | 9 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 11
525 | 2-B53-ZSH-084-I | BG.C | LANZA QUEMADOR INSERTADA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 421.2 |  | 6 | XDIS6 : 10 |  | XDIS6 |  | 10 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 12
526 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 421.3 |  | 6 | XDIS6 : 11 |  | XDIS6 |  | 11 |  |  | 2-H15-P007
527 | 2-B53-ZSH-017-I | HVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 421.4 |  | 6 | XDIS6 : 12 |  | XDIS6 |  | 12 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 14
528 | 2-B53-ZSL-017-I | HVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 421.5 |  | 6 | XDIS6 : 13 |  | XDIS6 |  | 13 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 15
529 | 2-B53-ZSH-080-I | HV.O | VALVULA QUEMADOR OIL ABIERTA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 421.6 |  | 6 | XDIS6 : 14 |  | XDIS6 |  | 14 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 16
530 | 2-B53-ZSH-080-I | HV.C | VALVULA QUEMADOR OIL CERRADA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 421.7 |  | 6 | XDIS6 : 15 |  | XDIS6 |  | 15 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 17
531 | 2-B53-ZSH-016-I | SV.O | VALVULA DE PURGA QUEMADOR ABIERTA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 422.0 |  | 6 | XDIS6 : 16 |  | XDIS6 |  | 16 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 19
532 | 2-B53-ZSH-016-I | SV.C | VALVULA DE PURGA QUEMADOR CERRADA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 422.1 |  | 6 | XDIS6 : 17 |  | XDIS6 |  | 17 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 20
533 | 2-B53-ZSH-019-I | GVCO | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 422.2 |  | 6 | XDIS6 : 18 |  | XDIS6 |  | 18 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 23
534 | 2-B53-ZSH-019-I | GVCC | VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 422.3 |  | 6 | XDIS6 : 19 |  | XDIS6 |  | 19 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 24
535 | 2-B53-ZSH-023-I | GV.O | VALVULA QUEMADOR GAS ABIERTA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 422.4 |  | 6 | XDIS6 : 20 |  | XDIS6 |  | 20 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 25
536 | 2-B53-ZSL-023-I | GV.C | VALVULA QUEMADOR GAS CERRADA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 422.5 |  | 6 | XDIS6 : 21 |  | XDIS6 |  | 21 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 26
537 | .. blank .. | AV.P> | PRESION AIRE COMANDO > MIN | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 422.6 |  | 6 | XDIS6 : 22 |  | XDIS6 |  | 22 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 34
538 | .. blank .. | ELT.P/ | PULSADOR LOCAL BLOQUEO QUEMADOR | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 27 | E | 422.7 |  | 6 | XDIS6 : 23 |  | XDIS6 |  | 23 |  |  | 2-H15-P007 |  |  | 2-H22-P002 |  |  | Q9X2 | 35
539 | 2-B53-SV-F085-I | IG.IK | AVANZAR LANZA TORCHA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 454.0 |  | 11 | XDOS11 : 0 |  | XDOS11 |  | 0 |  |  | 2-H15-P007
540 | 2-B53-SV-F085-I | IG.RK | RETRAER LANZA TORCHA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 454.1 |  | 11 | XDOS11 : 1 |  | XDOS11 |  | 1 |  |  | 2-H15-P007
541 | 2-B53-SV-FO36-I | IV.OK | ABRIR VALVULA GAS TORCHA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 454.2 |  | 11 | XDOS11 : 2 |  | XDOS11 |  | 2 |  |  | 2-H15-P007
542 | 2-B53-SV-F082-I | AD.OK | ABRIR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 454.3 |  | 11 | XDOS11 : 3 |  | XDOS11 |  | 3 |  |  | 2-H15-P007
543 | 2-B53-SV-F082-I | AD.CK | CERRAR CLAPETA DE AIRE | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 454.4 |  | 11 | XDOS11 : 4 |  | XDOS11 |  | 4 |  |  | 2-H15-P007
544 | 2-B53-SV-F002G | HVS.K | SELECCION VALVULA FUEL-OIL | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 454.5 |  | 11 | XDOS11 : 5 |  | XDOS11 |  | 5 |  |  | 2-H15-P007
545 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 454.6 |  | 11 | XDOS11 : 6 |  | XDOS11 |  | 6 |  |  | 2-H15-P007
546 | 2-B53-SV-F081-I | BG.IK | AVANZAR LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 454.7 |  | 11 | XDOS11 : 7 |  | XDOS11 |  | 7 |  |  | 2-H15-P007
547 | 2-B53-SV-F081-I | BG.RK | RETRAER LANZA QUEMADOR | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 455.0 |  | 11 | XDOS11 : 8 |  | XDOS11 |  | 8 |  |  | 2-H15-P007
548 | 2-B53-SV-F017-I | HVCCK | CERRAR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR OIL | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 455.1 |  | 11 | XDOS11 : 9 |  | XDOS11 |  | 9 |  |  | 2-H15-P007
549 | 2-B53-SV-F080-I | HV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR OIL | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 460.0 |  | 12 | XDOS12 : 0 |  | XDOS12 |  | 0 |  |  | 2-H15-P007
550 | 2-B53-SV-F016-I | SV.OK | ABRIR VALVULA DE PURGA QUEMADOR | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 460.1 |  | 12 | XDOS12 : 1 |  | XDOS12 |  | 1 |  |  | 2-H15-P007
551 | 2-B53-SV-F029-I | GVCOK | ABRIR VALVULA ENFRIAMIENTO QUEMADOR GAS | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 460.2 |  | 12 | XDOS12 : 2 |  | XDOS12 |  | 2 |  |  | 2-H15-P007
552 | 2-B53-SV-F022-I | GV.OK | ABRIR VALVULA QUEMADOR GAS | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 460.3 |  | 12 | XDOS12 : 3 |  | XDOS12 |  | 3 |  |  | 2-H15-P007
553 | .. blank .. | IT..K | EXCITA TRANSFORMADOR TORCHA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 460.4 |  | 12 | XDOS12 : 4 |  | XDOS12 |  | 4 |  |  | 2-H15-P007
554 | .. blank .. | H..OK | QUEMADOR ENCENDIDO FUEL OIL | QUEMADOR 9 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 460.5 |  | 12 | XDOS12 : 5 |  | XDOS12 |  | 5 |  |  | 2-H15-P007
555 | .. blank .. | G..OK | QUEMADOR ENCENDIDO GAS | QUEMADOR 9 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 460.6 |  | 12 | XDOS12 : 6 |  | XDOS12 |  | 6 |  |  | 2-H15-P007
556 | .. blank .. | B…AK | QUEMADOR EN ALARMA | QUEMADOR 9 U2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 460.7 |  | 12 | XDOS12 : 7 |  | XDOS12 |  | 7 |  |  | 2-H15-P007
557 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 461.0 |  | 12 | XDOS12 : 8 |  | XDOS12 |  | 8 |  |  | 2-H15-P007
558 | - | - | RESERVA | QUEMADOR 9 U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 27 | A | 461.1 |  | 12 | XDOS12 : 9 |  | XDOS12 |  | 9 |  |  | 2-H15-P007
559 | .. blank .. | - | LLAMA DETECTADA QUEMADOR 1 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 500.0 | 5 | 8 | XDIS8 : C/D |  | XDIS8 |  | C/D |  |  | 2-H22-P011
560 | .. blank .. | - | FALLA LLAMA QUEMADOR 1 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 500.1 | 6 | 8 | XDIS8 : E/F |  | XDIS8 |  | E/F |  |  | 2-H22-P011
561 | .. blank .. | - | LLAMA DETECTADA QUEMADOR 2 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 500.2 | 7 | 8 | XDIS8 : C/D |  | XDIS8 |  | C/D |  |  | 2-H22-P011
562 | .. blank .. | - | FALLA LLAMA QUEMADOR 2 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 500.3 | 8 | 8 | XDIS8 : E/F |  | XDIS8 |  | E/F |  |  | 2-H22-P011
563 | .. blank .. | - | LLAMA DETECTADA QUEMADOR 3 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 500.4 | 9 | 8 | XDIS8 : C/D |  | XDIS8 |  | C/D |  |  | 2-H22-P011
564 | .. blank .. | - | FALLA LLAMA QUEMADOR 3 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 500.5 | 10 | 8 | XDIS8 : E/F |  | XDIS8 |  | E/F |  |  | 2-H22-P011
565 | .. blank .. | - | LLAMA DETECTADA QUEMADOR 4 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 500.6 | 12 | 8 | XDIS8 : C/D |  | XDIS8 |  | C/D |  |  | 2-H22-P011
566 | .. blank .. | - | FALLA LLAMA QUEMADOR 4 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 500.7 | 13 | 8 | XDIS8 : E/F |  | XDIS8 |  | E/F |  |  | 2-H22-P011
567 | .. blank .. | - | LLAMA DETECTADA QUEMADOR 5 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 501.0 | 14 | 8 | XDIS8 : C/D |  | XDIS8 |  | C/D |  |  | 2-H22-P011
568 | .. blank .. | - | FALLA LLAMA QUEMADOR 5 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 501.1 | 15 | 8 | XDIS8 : E/F |  | XDIS8 |  | E/F |  |  | 2-H22-P011
569 | .. blank .. | - | LLAMA DETECTADA QUEMADOR 6 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 501.2 | 16 | 8 | XDIS8 : C/D |  | XDIS8 |  | C/D |  |  | 2-H22-P011
570 | .. blank .. | - | FALLA LLAMA QUEMADOR 6 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 501.3 | 17 | 8 | XDIS8 : E/F |  | XDIS8 |  | E/F |  |  | 2-H22-P011
571 | .. blank .. | - | LLAMA DETECTADA QUEMADOR 7 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 501.4 | 25 | 8 | XDIS8 : C/D |  | XDIS8 |  | C/D |  |  | 2-H22-P011
572 | .. blank .. | - | FALLA LLAMA QUEMADOR 7 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 501.5 | 26 | 8 | XDIS8 : E/F |  | XDIS8 |  | E/F |  |  | 2-H22-P011
573 | .. blank .. | - | LLAMA DETECTADA QUEMADOR 8 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 501.6 | 27 | 8 | XDIS8 : C/D |  | XDIS8 |  | C/D |  |  | 2-H22-P011
574 | .. blank .. | - | FALLA LLAMA QUEMADOR 8 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 501.7 | 28 | 8 | XDIS8 : E/F |  | XDIS8 |  | E/F |  |  | 2-H22-P011
575 | .. blank .. | - | LLAMA DETECTADA QUEMADOR 9 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 502.0 | 29 | 8 | XDIS8 : C/D |  | XDIS8 |  | C/D |  |  | 2-H22-P011
576 | .. blank .. | - | FALLA LLAMA QUEMADOR 9 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 502.1 | 30 | 8 | XDIS8 : E/F |  | XDIS8 |  | E/F |  |  | 2-H22-P011
577 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 502.2 | 32 | 8 | XDIS8 : C/D |  | XDIS8 |  | C/D |  |  | 2-H22-P011
578 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 502.3 | 33 | 8 | XDIS8 : E/F |  | XDIS8 |  | E/F |  |  | 2-H22-P011
579 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 502.4 | 34 | 8 | XDIS8 : C/D |  | XDIS8 |  | C/D |  |  | 2-H22-P011
580 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 502.5 | 35 | 8 | XDIS8 : E/F |  | XDIS8 |  | E/F |  |  | 2-H22-P011
581 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 502.6 | 36 | 8 | XDIS8 : C/D |  | XDIS8 |  | C/D |  |  | 2-H22-P011
582 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DI | NO | - | - | - | - | 30 | E | 502.7 | 37 | 8 | XDIS8 : E/F |  | XDIS8 |  | E/F |  |  | 2-H22-P011
583 | .. blank .. | - | SELECCION FUEL-OIL QUEMADOR 1 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 560.0 | 3 | 9 | XDOS9 : 0 |  | XDOS9 |  | 0 |  |  | 2-H22-P011
584 | .. blank .. | - | SELECCION GAS QUEMADOR 1 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 560.1 | 6 | 9 | XDOS9 : 1 |  | XDOS9 |  | 1 |  |  | 2-H22-P011
585 | .. blank .. | - | SELECCION FUEL-OIL QUEMADOR 2 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 560.2 | 9 | 9 | XDOS9 : 2 |  | XDOS9 |  | 2 |  |  | 2-H22-P011
586 | .. blank .. | - | SELECCION GAS QUEMADOR 2 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 560.3 | 12 | 9 | XDOS9 : 3 |  | XDOS9 |  | 3 |  |  | 2-H22-P011
587 | .. blank .. | - | SELECCION FUEL-OIL QUEMADOR 3 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 560.4 | 15 | 9 | XDOS9 : 4 |  | XDOS9 |  | 4 |  |  | 2-H22-P011
588 | .. blank .. | - | SELECCION GAS QUEMADOR 3 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 560.5 | 23 | 9 | XDOS9 : 5 |  | XDOS9 |  | 5 |  |  | 2-H22-P011
589 | .. blank .. | - | SELECCION FUEL-OIL QUEMADOR 4 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 560.6 | 26 | 9 | XDOS9 : 6 |  | XDOS9 |  | 6 |  |  | 2-H22-P011
590 | .. blank .. | - | SELECCION GAS QUEMADOR 4 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 560.7 | 29 | 9 | XDOS9 : 7 |  | XDOS9 |  | 7 |  |  | 2-H22-P011
591 | .. blank .. | - | SELECCION FUEL-OIL QUEMADOR 5 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 561.0 | 32 | 9 | XDOS9 : 8 |  | XDOS9 |  | 8 |  |  | 2-H22-P011
592 | .. blank .. | - | SELECCION GAS QUEMADOR 5 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 561.1 | 35 | 9 | XDOS9 : 9 |  | XDOS9 |  | 9 |  |  | 2-H22-P011
593 | .. blank .. | - | SELECCION FUEL-OIL QUEMADOR 6 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 566.0 | 3 | 10 | XDOS10 : 0 |  | XDOS10 |  | 0 |  |  | 2-H22-P011
594 | .. blank .. | - | SELECCION GAS QUEMADOR 6 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 566.1 | 6 | 10 | XDOS10 : 1 |  | XDOS10 |  | 1 |  |  | 2-H22-P011
595 | .. blank .. | - | SELECCION FUEL-OIL QUEMADOR 7 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 566.2 | 9 | 10 | XDOS10 : 2 |  | XDOS10 |  | 2 |  |  | 2-H22-P011
596 | .. blank .. | - | SELECCION GAS QUEMADOR 7 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 566.3 | 12 | 10 | XDOS10 : 3 |  | XDOS10 |  | 3 |  |  | 2-H22-P011
597 | .. blank .. | - | SELECCION FUEL-OIL QUEMADOR 8 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 566.4 | 15 | 10 | XDOS10 : 4 |  | XDOS10 |  | 4 |  |  | 2-H22-P011
598 | .. blank .. | - | SELECCION GAS QUEMADOR 8 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 566.5 | 23 | 10 | XDOS10 : 5 |  | XDOS10 |  | 5 |  |  | 2-H22-P011
599 | .. blank .. | - | SELECCION FUEL-OIL QUEMADOR 9 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 566.6 | 26 | 10 | XDOS10 : 6 |  | XDOS10 |  | 6 |  |  | 2-H22-P011
600 | .. blank .. | - | SELECCION GAS QUEMADOR 9 U2 | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 566.7 | 29 | 10 | XDOS10 : 7 |  | XDOS10 |  | 7 |  |  | 2-H22-P011
601 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 567.0 | 32 | 10 | XDOS10 : 8 |  | XDOS10 |  | 8 |  |  | 2-H22-P011
602 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DO | NO | - | - | - | - | 30 | A | 567.1 | 35 | 10 | XDOS10 : 9 |  | XDOS10 |  | 9 |  |  | 2-H22-P011
603 | .. blank .. | - | INTENSIDAD LLAMA QUEMADOR 1 U2 | DET. LLAMA U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 512 | 2 | 4 | XAIS4 : 0 |  | XAIS4 |  | 0 |  |  | 2-H22-P011
604 | .. blank .. | - | INTENSIDAD LLAMA QUEMADOR 2 U2 | DET. LLAMA U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 514 | 7 | 4 | XAIS4 : 1 |  | XAIS4 |  | 1 |  |  | 2-H22-P011
605 | .. blank .. | - | INTENSIDAD LLAMA QUEMADOR 3 U2 | DET. LLAMA U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 516 | 12 | 4 | XAIS4 : 2 |  | XAIS4 |  | 2 |  |  | 2-H22-P011
606 | .. blank .. | - | INTENSIDAD LLAMA QUEMADOR 4 U2 | DET. LLAMA U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 518 | 17 | 4 | XAIS4 : 3 |  | XAIS4 |  | 3 |  |  | 2-H22-P011
607 | .. blank .. | - | INTENSIDAD LLAMA QUEMADOR 5 U2 | DET. LLAMA U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 520 | 22 | 4 | XAIS4 : 4 |  | XAIS4 |  | 4 |  |  | 2-H22-P011
608 | .. blank .. | - | INTENSIDAD LLAMA QUEMADOR 6 U2 | DET. LLAMA U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 522 | 27 | 4 | XAIS4 : 5 |  | XAIS4 |  | 5 |  |  | 2-H22-P011
609 | .. blank .. | - | INTENSIDAD LLAMA QUEMADOR 7 U2 | DET. LLAMA U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 524 | 32 | 4 | XAIS4 : 6 |  | XAIS4 |  | 6 |  |  | 2-H22-P011
610 | .. blank .. | - | INTENSIDAD LLAMA QUEMADOR 8 U2 | DET. LLAMA U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 526 | 37 | 4 | XAIS4 : 7 |  | XAIS4 |  | 7 |  |  | 2-H22-P011
611 | .. blank .. | - | INTENSIDAD LLAMA QUEMADOR 9 U2 | DET. LLAMA U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 528 | 2 | 5 | XAIS5 : 0 |  | XAIS5 |  | 0 |  |  | 2-H22-P011
612 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 530 | 7 | 5 | XAIS5 : 1 |  | XAIS5 |  | 1 |  |  | 2-H22-P011
613 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 532 | 12 | 5 | XAIS5 : 2 |  | XAIS5 |  | 2 |  |  | 2-H22-P011
614 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 534 | 17 | 5 | XAIS5 : 3 |  | XAIS5 |  | 3 |  |  | 2-H22-P011
615 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 536 | 22 | 5 | XAIS5 : 4 |  | XAIS5 |  | 4 |  |  | 2-H22-P011
616 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 538 | 27 | 5 | XAIS5 : 5 |  | XAIS5 |  | 5 |  |  | 2-H22-P011
617 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 540 | 32 | 5 | XAIS5 : 6 |  | XAIS5 |  | 6 |  |  | 2-H22-P011
618 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 542 | 37 | 5 | XAIS5 : 7 |  | XAIS5 |  | 7 |  |  | 2-H22-P011
619 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 544 | 2 | 6 | XAIS6 : 0 |  | XAIS6 |  | 0 |  |  | 2-H22-P011
620 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 546 | 7 | 6 | XAIS6 : 1 |  | XAIS6 |  | 1 |  |  | 2-H22-P011
621 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 548 | 12 | 6 | XAIS6 : 2 |  | XAIS6 |  | 2 |  |  | 2-H22-P011
622 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 550 | 17 | 6 | XAIS6 : 3 |  | XAIS6 |  | 3 |  |  | 2-H22-P011
623 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 552 | 22 | 6 | XAIS6 : 4 |  | XAIS6 |  | 4 |  |  | 2-H22-P011
624 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 554 | 27 | 6 | XAIS6 : 5 |  | XAIS6 |  | 5 |  |  | 2-H22-P011
625 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 556 | 32 | 6 | XAIS6 : 6 |  | XAIS6 |  | 6 |  |  | 2-H22-P011
626 | - | - | RESERVA | DET. LLAMA U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 30 | PEW | 558 | 37 | 6 | XAIS6 : 7 |  | XAIS6 |  | 7 |  |  | 2-H22-P011
627 | 1-FT-B53-GF 400 A | - | CAUDAL AIRE A | DISPARO SC U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 600 | 3-4 | 4 | XAIS4 : 0 |  | XAIS4 |  | 0 |  |  | 2-H15-P012
628 | 1-PT-B53-GF 402 A | - | DEPRESION HOGAR A | DISPARO SC U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 602 | 6-7 | 4 | XAIS4 : 1 |  | XAIS4 |  | 1 |  |  | 2-H15-P012
629 | 1-LT-B51-GF 401 A | - | NIVEL DOMO A | DISPARO SC U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 604 | 9-10 | 4 | XAIS4 : 2 |  | XAIS4 |  | 2 |  |  | 2-H15-P012
630 | 1-TT-N11-GF 403 A | - | TEMPERATURA VAPOR SOBRECALENTADO A | DISPARO SC U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 606 | 12-13 | 4 | XAIS4 : 3 |  | XAIS4 |  | 3 |  |  | 2-H15-P012
631 | - | - | RESERVA | DISPARO SC U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 608 | 15-16 | 4 | XAIS4 : 4 |  | XAIS4 |  | 4 |  |  | 2-H15-P012
632 | - | - | RESERVA | DISPARO SC U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 610 | 18-19 | 4 | XAIS4 : 5 |  | XAIS4 |  | 5 |  |  | 2-H15-P012
633 | 1-FT-B53-GF 400 B | - | CAUDAL AIRE B | DISPARO SC U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 616 | 3-4 | 5 | XAIS5 : 0 |  | XAIS5 |  | 0 |  |  | 2-H15-P012
634 | 1-PT-B53-GF 402 B | - | DEPRESION HOGAR B | DISPARO SC U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 618 | 6-7 | 5 | XAIS5 : 1 |  | XAIS5 |  | 1 |  |  | 2-H15-P012
635 | 1-LT-B51-GF 401 B | - | NIVEL DOMO B | DISPARO SC U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 620 | 9-10 | 5 | XAIS5 : 2 |  | XAIS5 |  | 2 |  |  | 2-H15-P012
636 | 1-TT-N11-GF 403 B | - | TEMPERATURA VAPOR SOBRECALENTADO B | DISPARO SC U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 622 | 12-13 | 5 | XAIS5 : 3 |  | XAIS5 |  | 3 |  |  | 2-H15-P012
637 | - | - | RESERVA | DISPARO SC U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 624 | 15-16 | 5 | XAIS5 : 4 |  | XAIS5 |  | 4 |  |  | 2-H15-P012
638 | - | - | RESERVA | DISPARO SC U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 626 | 18-19 | 5 | XAIS5 : 5 |  | XAIS5 |  | 5 |  |  | 2-H15-P012
639 | 1-FT-B53-GF 400 C | - | CAUDAL AIRE C | DISPARO SC U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 632 | 3-4 | 6 | XAIS6 : 0 |  | XAIS6 |  | 0 |  |  | 2-H15-P012
640 | 1-PT-B53-GF 402 C | - | DEPRESION HOGAR C | DISPARO SC U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 634 | 6-7 | 6 | XAIS6 : 1 |  | XAIS6 |  | 1 |  |  | 2-H15-P012
641 | 1-LT-B51-GF 401 C | - | NIVEL DOMO C | DISPARO SC U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 636 | 9-10 | 6 | XAIS6 : 2 |  | XAIS6 |  | 2 |  |  | 2-H15-P012
642 | 1-TT-N11-GF 403 C | - | TEMPERATURA VAPOR SOBRECALENTADO C | DISPARO SC U2 | [6 empty] | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 638 | 12-13 | 6 | XAIS6 : 3 |  | XAIS6 |  | 3 |  |  | 2-H15-P012
643 | - | - | RESERVA | DISPARO SC U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 640 | 15-16 | 6 | XAIS6 : 4 |  | XAIS6 |  | 4 |  |  | 2-H15-P012
644 | - | - | RESERVA | DISPARO SC U2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AI | 4-20mA |  |  |  |  | 28 | PEW | 642 | 18-19 | 6 | XAIS6 : 5 |  | XAIS6 |  | 5 |  |  | 2-H15-P012